П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 апреля 2021 года					     Дело №05-0125/76/2021

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №76 Симферопольского судебного района, мировой судья судебного участка №75 Симферопольского судебного района (Симферопольский муниципальный район) Республики Крым (295034, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Куйбышева 58д) Проценко Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Константиновская школа» Симферопольского района Республики Крым, юр. адрес: «*****», ОГРН 1159102004797, ИНН 9109008491,

установил:

«*****» 2021 года по адресу: «*****», МБОУ «Константиновская школа» Симферопольского района РК не выполнило в установленный срок законное предписание ОНД по Симферопольскому району ГУ МЧС России по Республике Крым от «*****» 2020 года №«*****» об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара, чем совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ.

Представитель МБОУ «Константиновская школа» Симферопольского района РК в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Директор МБОУ «Константиновская школа» Симферопольского района РК Маршалюк М.В. заявил ходатайство о рассмотрении дела без его участия, где также указал о своем согласии с вменяемым правонарушением.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему.

Согласно части 1 статьи 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Как усматривается из материалов дела, в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, инспекторами ОНД по Симферопольскому району ГУ МЧС России по Республике Крым была проведена проверка МБОУ «Константиновская школа» Симферопольского района РК, расположенного по адресу: «*****», которой установлен ряд нарушений требований пожарной безопасности.

По результатам проверки, инспекторами ОНД по Симферопольскому району ГУ МЧС России по Республике Крым в адрес МБОУ «Константиновская школа» Симферопольского района РК  вынесено предписание от «*****» 2020 года №«*****» об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности. В предписании установлен срок для устранения выявленных нарушений – до «*****» 2021 года (л.д.11-19).

Проверкой от 09 апреля 2021 года исполнения предписания от «*****» 2020 года №«*****» установлен факт невыполнения требований предписания органа государственного контроля (надзора), а именно:

- На объекте защиты (в помещениях №№ ,2,3,4,5,6,9,10,11,14,15, левого крыла цокольного этажа, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях («*****») установлено по одному пожарному извещателю (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 51);

- На объекте защиты («*****») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях («*****») установлено по одному пожарному извещателю (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 51);

- На объекте защиты («*****») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях («*****») установлено по одному пожарному извещателю (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 51);

- На объекте защиты («*****») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях («*****») установлено по одному пожарному извещателю (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 51);

- На объекте защиты («*****») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях («*****») установлено по одному пожарному извещателю (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 51);

- На объекте защиты («*****») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанных помещениях («*****») установлено по одному пожарному извещателю (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 51);

- На объекте защиты («*****») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.3.3, п. 14.2 в указанном помещении («*****») установлен один пожарный извещатель (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 51);

- На объекте защиты («*****») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009  табл. 13.3 п. 13.4.1 расстояние от дымового пожарного извещателя до стены более 4,5 м. («*****») - 8,27 м. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 51);

- На объекте защиты («*****») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009     табл. 13.3 п. 13.4.1 расстояние от дымового пожарного извещателя до стены более 4,5 м. («*****»- 5,63 м.;. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4;);(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 51);

- На объекте защиты («*****») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 табл. 13.5 п. 13.6.1 расстояние от тепловых пожарных извещателей (помещение котельная) до стен более 2 м. (8,23м, и 11.47м,) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 51);

- На объекте защиты («*****») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 табл. 13.3 п. 13.4.1 в коридоре, перед помещением № 14 расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9 м (11,52 м), (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3 ст. 51);

- На объекте защиты («*****») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 5.3, отсутствуют световые оповещатели «Выход» над выходами из помещений (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.2, п.3;);(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.3 ч. 2 ст. 53);

- На объекте защиты («*****»)  в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.2 СП 51.13330.2011. п. 13 табл. 1, уровень звуковых сигналов при работе системы в помещениях: помещение № 4 1-го этажа (51,6 дБА); помещение № 7 1-го этажа (53,0 дБА); кабинет помещение № 8 2-го этажа (52,7 дБА); помещение № 7 3-го этажа (56,9 дБА) - ниже нормируемого значения (65 дБА) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 51);

- На объекте защиты («*****»)  в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.2, СП 51.13330.2011 п. 7 табл. 1, уровень звуковых сигналов при работе системы в учебных кабинетах: кабинет «Искусств» (47,3 дБА); помещение № 2 (помещение 2) 3-го этажа          (43,1 дБА); помещение № 7 2-го этажа (46,2 дБА); помещение № 2 1-го этажа (53,7 дБА) – ниже нормируемого значения (55 дБА)  (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 51);

- На объекте защиты, согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года, в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 4.7, монтаж (установка) речевых оповещателей, на этажах здания произведён локально (в центральных холлах этажей), что привело к концентрации и неравномерному распределению отраженного звука, и как следствие исключает доступность текстового сообщения по всем помещениям (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 51);

- На объекте защиты (на лестничных маршах согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 допускается устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы и лестничной клетки (высота ступеней варьируется от 0,13 м. до 0,22 м.) (высота ограждений с перилами от 0,86м. до 0,95м.) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 53);

- На объекте защиты («*****») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 двери лестничной клетки не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнений в притворах. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 53);

- На объекте защиты («*****») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 двери лестничной клетки не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнений в притворах. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 53);

- На объекте (защиты помещения №3 цокольного этажа левого крыла согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 руководителем организации не обеспечивается исправное состояние механизмов для самозакрывания  противопожарных дверей (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 53);

- На объекте защиты  (помещение №1 цокольного этажа левого крыла согласно исполнительной документации по сдаче – приёмке системы: автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и системы передачи извещений ООО «Центр пожарной безопасности» от 2017 года в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 руководителем организации не обеспечивается исправное состояние механизмов для самозакрывания  противопожарных дверей  (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 53);

- На объекте защиты («*****») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.7 не имеет приспособление для самозакрывания двери  с  уплотнением в притворах.(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 53);

- На объекте защиты отсутствуют источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 62);

- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.1 отсутствует аварийное освещение. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 53).

Таким образом, МБОУ «Константиновская школа» Симферопольского района РК не выполнило своевременно и в полном объеме требования предписания ОНД по Симферопольскому району ГУ МЧС России по Республике Крым от «*****» 2020 года №«*****» об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, чем совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ.

Диспозицией части 13 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

В силу статьи 26.11 КоАП РФ оцениваю представленные материалы дела: протокол от «*****» 2021 года №«*****» об административном правонарушении (л.д.2-4), копия распоряжения о проведении проверки (л.д.5-8), акт от «*****» 2021 года №«*****» проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя (л.д.9-10), предписание от «*****» 2020 года №«*****» (л.д.11-19), выписка из ЕГРЮЛ (л.д.20-27), как надлежащие доказательства.

С учетом изложенного, прихожу к выводу, что материалами дела об административном правонарушении доказано, что МБОУ «Константиновская школа» Симферопольского района РК совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ.

При назначении наказания учитывается характер совершенного правонарушения, личность правонарушителя, смягчающих и отягчающих обстоятельств не имеется.

С учетом данных о правонарушителе и обстоятельствах дела, прихожу к выводу о том, что МБОУ «Константиновская школа» Симферопольского района РК следует подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией вменяемой статьи.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.10 и 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья-

постановил:

признать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Константиновская школа» Симферопольского района Республики Крым виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде штрафа в сумме 90 000 (девяноста тысяч) рублей.

Разъяснить, что в соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу путем внесения суммы административного штрафа в банк по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230, код сводного реестра 35220323), ИНН: 9102013284, КПП: 910201001, Банк получателя: Отделение Республика Крым Банка России// УФК по Республике Крым г. Симферополь, БИК: 013510002, единый казначейский счет: 40102810645370000035, казначейский счет: 03100643000000017500, ОКТМО: 35647000, КБК: 828 1 16 01193 01 0005 140.

Квитанцию об оплате штрафа необходимо предоставить лично или переслать по почте в судебный участок №76 Симферопольского судебного района (Симферопольский муниципальный район) Республики Крым по адресу: 295034, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Куйбышева, 58д.

Отсутствие документа, свидетельствующего об уплате штрафа, по истечении вышеуказанного срока является основанием для направления копии настоящего постановления судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа, а также привлечения лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано в Симферопольский районный суд                           Республики Крым в течение 10 суток со дня получения копии постановления путем подачи жалобы через судебный участок №76 Симферопольского судебного района (Симферопольский муниципальный район) Республики Крым.

Мировой судья                                                                            Т.А. Проценко