дело № 05-0002/78/2022

Экземпляр №1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

11 января  2022 года                                                          г.Симферополь

Мировой судья судебного участка № 78 Симферопольского судебного района (Симферопольский муниципальный район) Республики Крым  Поверенная Н.Х., рассмотрев дело об административном правонарушении в   отношении:

должностного лица – Патрашку О.Г., «данные изъяты» года рождения, уроженца «данные изъяты», женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка – «данные изъяты»  гражданина  Российской Федерации, паспорт серии «данные изъяты»,   работающего  «данные изъяты» расположенного       по          адресу:  «данные изъяты» зарегистрированного и проживающего по адресу:  «данные изъяты»,

в совершении правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ,

установил:

Патрашку И.Г.,  являясь должностным лицом -  «данные изъяты» не исполнил в установленный срок до «данные изъяты» года предписание Отделения по надзорной деятельности по Симферопольскому району  Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым  «данные изъяты» об устранении в помещениях «данные изъяты», расположенного по адресу: «данные изъяты», нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

- на объекте защиты помещение «данные изъяты» складского назначения (Ф5.2), не разделен противопожарными преградами от помещения здания органов управления учреждений (Ф4.3) (ч.1 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Фз «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 высота ограждения лестницы, расположенной в пределе лестничной клетки №32 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») менее 1,2 м, а именно 0,97 м (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 2.13130.2009 п. 5.4.16 пп. б, окно, установленное на лестничной клетке №37 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») не оснащено устройством для открывания окна на высоту не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.6 в пределах марша лестничной клетки №37 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») допускается устройство ступеней различной высоты от 15 см до 10 см (ч. 4 ст. 53 13 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-на объекте защиты выход из помещения №3 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») наружу не обеспечен возможностью свободного открывания эвакуационных дверей без ключа (п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479);

-на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.2 при выходе из помещения №13 в помещение №11 (Технический план здания «данные изъяты») высота горизонтального участка пути эвакуации менее 2 м, а именно 1,9 м (ч. 4 ст.ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»););

-на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 при выходе из помещения №13 в помещение №11 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1,0 м, а именно 0,8 м (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-на объекте защиты помещение № 20 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») складского назначения (Ф5.2) , не разделено противопожарными преградами от помещений здания органов управления учреждений (Ф4.3)(ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 при выходе из помещения №3 в помещение №11 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1,0 м, а именно 0,79 м (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 при выходе из помещения №11 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») наружу ширина эвакуационного выхода из здания, менее 1,2 м, а именно 0,85 м (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.6 в пределах марша лестничной клетки №11 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») допускается устройство ступеней различной высоты от 24 см до 15 см (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»););

-на объекте защиты в пределах марша лестничной клетки №11 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») располагается устройство, препятствующее свободной эвакуации людей при пожаре (трубопровод) (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 лестница, расположенная в пределах лестничной клетки №11 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») не оборудована ограждениями с поручнями (ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-на объекте защиты в месте установки приемно-контрольных приборов пожарных (помещение 4 (Технический план здания пос.совета «данные изъяты») не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (п. 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- на объекте защиты в помещении №4 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты»), не обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты(п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);

-на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 лестница, ведущая из помещения №3 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») наружу не оборудована ограждениями с поручнями и промежуточными поручнями (ч. 4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- объект защиты не обеспечен устройством подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на кровлю здания (п. 2 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты помещение складского назначения (Ф5.2), расположенное в пределах цокольного этажа, не разделено противопожарными преградами от помещений здания органов управления учреждений (Ф4.3) (ч.1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 лестница, расположенная в пределах лестничной клетки №2 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») не оборудована ограждениями с поручнями(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» );

-на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.2.22 двери эвакуационного выхода из помещения №1 в помещение №2 (Технический план здания «данные изъяты») открываются не по направлению выхода из здания(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 при выходе из помещения №2 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») в помещение №3 менее 0,8 м, а именно 0,73 м (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 4.2.7 помещения цокольного этажа имеют один эвакуационный выход (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты допускается прокладка электрических проводов по горючему основанию (фальшпотолок) (п/п. (з) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- на объекте защиты руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации не вносит в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесением информации о проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений (п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- на объекте защиты учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- на объекте защиты руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- на объекте защиты, в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности Приказа ГНС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение «ерам пожарной безопасности работников организаций» п. 27 допускается проведение внепланового противопожарного инструктажа лицом, не имеющим необходимую подготовку подтверждающие документы не предоставлены) (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- на объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил (п.	2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- на объекте защиты, в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 10 отсутствуют записи о проведении целевого противопожарного инструктажа в журнале регистрации противопожарного инструктажа п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);

- на объекте защиты, в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 10 отсутствуют записи о проведении повторного противопожарного	инструктажа	в	журнал регистрации противопожарного инструктажа (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);

- на объекте защиты, в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 10 отсутствуют записи о проведении первичного противопожарного	инструктажа	в журнале регистрации противопожарного инструктажа (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 16 сентября 2020 г. N 1479);

- на объекте защиты лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности назначено не руководителем организации (п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- на объекте защиты допускаются к работе лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- в нарушение ч. 3 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не проводится разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории (ч. 2 ст. 63 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в нарушение ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не проводится разработка и организация выполнения муниципальной целевой программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории Гвардейского сельского поселения Симферопольского района (подтверждающие документы не предоставлены)(ч. 3 ст. 63 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в нарушение ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не разработан план привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 4 ст. 63 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в  нарушение ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» населенные пункты органа местного самоуправления не обеспечены связью и оповещением населения о пожаре подтверждающие документы не предоставлены (ч. 7 ст. 63 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в нарушение ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и содействия распространения пожарно-технических знаний (подтверждающие документы не предоставлены (ч. 8 ст. 63 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в  нарушение ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не предусмотрено экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, з том числе участия в борьбе с пожарами (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 9 ст. 63 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной Безопасности»);

- в нарушение ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах (подтверждающие документы не предоставлены)(ч. 1 ст. 19 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»););

- в нарушение ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территория общего пользования не оснащена первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (ч. 3 ст. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»);

- на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- на объекте защиты допускается применение декоративно-отделочных материалов для покрытия полов в коридоре № 15 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») с классом пожарной опасности выше, чем КМ4 (подтверждающие документы не предоставлены) ч. 6 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на  объекте защиты допускается применение декоративно-отделочных материалов для облицовки стен коридора № 15 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») с классом пожарной опасности выше, чем КМ3 (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 6 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты допускается применение декоративно-отделочных материалов для облицовки стен и потолков в зальном помещении № 1 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») с классом пожарной опасности выше, чем КМЗ (подтверждающие документы не предоставлены).(ч. 6 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты допускается применение декоративно-отделочных материалов для облицовки полов в зальном помещении № 1 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») с классом пожарной опасности выше, чем КМ4 (подтверждающие документы не предоставлены), (ч. 6 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты допускается применение каркасов подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации из горючих материалов (подтверждающие документы не предоставлены), (ч. 5 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 и. 13.14.8 расстояние между смежно расположенными приборами менее 50 мм, а именно 10 мм (Техническое заключение №66/гз-2021). (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.15.14 допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединенных линий пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжения более 110В в одном коробе Техническое заключение №66/гз-2021). (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 3.13130.2009 п. 4.2 в помещении №5 (Технический план здания «данные изъяты») звуковой сигнал системы, на расстоянии 1,5 м от уровня пола менее 65 дБА, а именно 63,2 дБА (Техническое заключение №66/гз-2021), (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 3.13130.2009 п. 4.2 в помещении №10 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») звуковой сигнал системы, на расстоянии 1,5 м от уровня пола менее 65 дБА, а именно 64,1 дБА (Техническое заключение №66/гз-2021), (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 3.13130.2009 п. 4.2 в помещении №12 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») звуковой сигнал системы, на расстоянии 1,5 м от уровня пола менее 65 дБА, а именно 62,6 дБА (Техническое включение №66/гз-2021), (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 3.13130.2009 п. 4.2 в помещении №8 (Технический план здания «данные изъяты») звуковой сигнал системы, на расстоянии 1,5 м от уровня пола менее 65 дБА, а именно 61,7 дБА (Техническое заключение №66/гз-2021), (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении  №10 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») допускается расстояние от точеного пожарного извещателя до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,42 м (Техническое заключение №65/гз-2021).(ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении №11 (Технический план здания пос. совета «данные изъяты») допускается расстояние от точеного пожарного извещателя до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,44 м (Техническое заключение №65/гз-2021). (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.3.6 в помещении №12 (Технический план здания пос. «данные изъяты»  попускается расстояние от точеного пожарного извещателя до электросветильников менее 0,5 м, а именно 0,21 м (Техническое заключение №65/гз-2021).(ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.313.1 при выходе из помещения №3 (Технический план здания «данные изъяты» ) расстояние от пола до органа управления ручного пожарного извещателя (кнопки) менее 1,5 м, в именно 1,3 м (Техническое заключение №65/гз-2021). (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.313.1 при выходе из помещения №11 (Технический план здания «данные изъяты») расстояние от пола до органа управления ручного пожарного извещателя (кнопки) менее 1,5 м, а именно 1,33 м (Техническое заключение №65/гз-2021).(ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.313.1 при выходе  из помещения №1 (Технический план здания «данные изъяты»  расстояние от пола до органа управления ручного пожарного извещателя (кнопки) менее 1,5 м, а именно 1,36 м (Техническое заключение №65/гз-2021).(ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Патрашку О.Г. в судебном  заседании вину признал и пояснил, что в настоящее время принимаются меры для  устранения нарушений по предписанию, которые в установленный срок не представилось возможным выполнить.

Часть 12 ст.19.5 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Изучив  представленные  материалы, суд   считает, что   вина  Патрашку О.Г. подтверждается  совокупностью  представленных доказательств:

- протоколом об административном правонарушении «данные изъяты», согласно которому,  «данные изъяты» Патрашку О.Г. не выполнил в срок предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности «данные изъяты» и пояснил, что с нарушением согласен;

-определением о передаче дела об административном правонарушении по подведомственности «данные изъяты».;

-копией распоряжения  «данные изъяты» о проведении внеплановой выездной проверки;

-копией акта проверки «данные изъяты» которым выявлены нарушения требований пожарной безопасности;

-копией  надлежаще заверенного предписания №«данные изъяты». об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности;

-копией постановления «данные изъяты». о закреплении полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

-копией приказа №«данные изъяты» о назначении Патрашку О.Г.  ответственным за  работу пожарной безопасности;

-копией распоряжения «данные изъяты» по вопросу о наложении дисциплинарного взыскания;

-копией приказа №«данные изъяты» о наложении дисциплинарного взыскания на Патрашку О.Г.;

Указанное предписание «данные изъяты» года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара является законным, поскольку выдано уполномоченным должностным лицом – инспектором «данные изъяты» Кузнецовым А.Н., с соблюдением процедуры его вынесения, без нарушения прав проверяемого лица и в установленном законом порядке предписание не обжаловалось, не признано судом незаконным и не отменено, а нарушения, указанные в предписании, в установленный срок инспектор «данные изъяты» Патрашку О.Г. не выполнены.

Оснований  критически  относиться  к  собранным  доказательствам по делу, не имеется, поскольку получены с соблюдением установленного законом порядка, отвечают требованиям относимости, допустимости и достаточности, отнесены ст.26.2 КоАП РФ к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела, и исключают какие-либо сомнения в виновности Патрашку  О.Г. в связи с чем, его вина в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, является доказанной.

Обстоятельств, смягчающим  и отягчающих  ответственность, не установлено.

При    назначении     наказания    учитывается      характер      и         мотивы правонарушения, его общественная опасность и личность виновного.

С учетом установленных обстоятельств правонарушения, отношения правонарушителя к содеянному, в целях предупреждения совершения новых правонарушений,  полагаю   необходимым   назначить   административное наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст.ст. 29.9. - 29.11 КоАП РФ, мировой судья -

постановил:

признать должностное лицо - «данные изъяты» Патрашку О.Г. виновным по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (трех тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня вступления  постановления в законную силу (Платежные реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым), наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г.Симферополь, ИНН 9102013284, КПП 910201001, БИК 013510002, единый казначейский счет  40102810645370000035, казначейский счет  03100643350000017500, лицевой счет  04752203230 в УФК по Республике Крым, Код Сводного реестра 35220323, ОКТМО 35647000, КБК 82811601193010005140).

Разъяснить, что лицо, несвоевременно уплатившие штраф, может быть подвергнуто  ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ,  санкция   статьи  которой предусматривает наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа  либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Копию постановления для сведения направить в Отделение надзорной деятельности по Симферопольскому району УНД при  ГУ МЧС России по  Республике Крым.

Постановление  может быть обжаловано в Симферопольский  районный  суд Республики Крым через судебный участок №78  Симферопольского судебного района  (Симферопольский  муниципальный  район)  Республики Крым в  течение  10  суток  со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья:                                                           Н.Х. Поверенная