дело № 05-0272/78/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

15 ноября  2022 года                                                 г.Симферополь

Мировой судья судебного участка № 78 Симферопольского судебного района (Симферопольский муниципальный район) Республики Крым  Поверенная Н.Х., рассмотрев дело об административном правонарушении в   отношении:

должностного лица – заведующей хозяйством «данные изъяты» Гасановой И.П., «данные изъяты» года рождения, уроженки г. Анапа, Краснодарского края, гражданки  «данные изъяты», паспорт «данные изъяты»,  зарегистрированной и проживающей по адресу:  «данные изъяты»,

в совершении правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ,

установил:

Гасанова И.П., являясь заведующей хозяйством «данные изъяты»,  не выполнила в срок до «данные изъяты» (в связи с п. 8 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. №336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" срок предписания продлен с 01.06.2022 г. до 29.08.2022 г.) законное предписание №88/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участков) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «данные изъяты» по адресу: «данные изъяты», при этом не выполнила следующие пункты:

- На объекте защиты в помещении №5  1 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении №11  1 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,80 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 32 1 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 52 1 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 45 1 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м.(ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 10  1 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а  именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 38  1 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а  именно 0,79 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 76  2 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а  именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 69  2 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая  пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а  именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 68 2 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,79 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 56 2 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 62 2 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,80 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»););

- На объекте защиты в помещении № 66 2 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 71 2 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 77 2 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,80 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 55 2 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 5,10,11,32,49,45,28,29 1 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на  здание, допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ (подтверждающие документы не предоставлены (ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении №71,69,75,76,77,62,55,68,66     2 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 201 года на здание,  допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью,  чем класс КМ2, (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ  по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов отложений с составлением соответствующего акта проверки (п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,  утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- На объекте защиты в помещении №  15,19,11,10,5,1,53,52,49,45,32,37   1 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, класс конструктивной пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен более, чем КМ (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении №71,70,69,75,76,77,54,55,62,56,68,66	2 этажа согласно

- рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АП от 2018 года на здание,   класс конструктивной пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен более, чем КМ0 (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты во всех помещениях согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, руководителем организации не обеспечено наличие на двери эвакуационного выхода приспособления для самозакрывания дверей (п. 24 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об  утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- - На объекте защиты,  в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 486.1311500.2020 п. 4.1, Таблица 1 п. 11 здание не оборудовано системой пожарной сигнализации (ч. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- - На объекте защиты,  в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 в здании не предусмотрено аварийное освещение (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты, в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 1 таб. 2 глава 7, помещения не обеспечены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  (ч.2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и  звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещение дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а так же не дублирует эти сигналы на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-	Объект защиты не обеспечен устройством подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на кровлю здания (п. 2 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-	На объекте защиты в помещении № 14,36,46,3   1 этажа, согласно рабочего проекта Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода не имеют возможности их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

-	На объекте защиты в помещении № 71,77,66,62    2 этажа, согласно рабочего проекта Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода не имеют возможности их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

-	На объекте защиты в помещении № 37  1 этажа, согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, производственного назначения (Ф5.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений детского сада (Ф1.2) (ч.1 ст.88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-	На объекте защиты в помещении № 52,5,11	1 этажа согласно рабочего проекта Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание,  в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.2.3 на выходе из помещения групповой ячейки не предусмотрены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее Е1 15 (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-	На объекте защиты в помещении №68,69,76,56    2 этажа согласно рабочего проекта .Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на

здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.2.3 на выходе из помещения групповой ячейки не предусмотрены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее Е1 15 (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-	На объекте защиты в помещении № 45 1 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п/п. (а) п. 4.4.1 ширина марша лестницы менее 1,35 м, а именно 1,20 м (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-	На объекте защиты в помещении № 10 1 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п/п. (а) п. 4.4.1 ширина марша лестницы менее 1,35 м, а именно 1,15 м (ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-	На объекте защиты не имеется источников противопожарного водоснабжения для тушения пожаров в достаточном  количестве, а именно: при общем необходимом количестве пожарных водоемов 2 шт., в соответствии с СП 8.13130.2020 п.10.3, объект защиты обеспечен 1 объектовым пожарным водоемом (Письмо ГУ МЧС России по Республике Крым исх. №М-306-6515 от 26.05.21 года) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.62);

-	На объекте защиты в помещении № 1 литера Б согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,78 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-	На объекте защиты в помещении № 2 литера Б согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а  именно 0,84 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-	На объекте защиты в помещении №18 литера Б согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а  именно 0,88 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-	На объекте защиты в помещении № 17 литера Б согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,84 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-	На объекте защиты в помещении № 4 литера Б согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а  именно 0,78 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-	На объекте защиты в помещении № 12 литера Б согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а  именно 0,78 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-	На объекте защиты в помещении № 11 литера Б согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а  именно 0,78 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-  На объекте защиты в помещении № 1,2,18,17,4,5,12,11 литера Б согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание, допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 1,2,18,17,4,5,12,11 литера Б согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание,  класс конструктивной пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен более, чем КМ0 (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 22  литера Б согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 612-4-П-АПС от 2018 года на здание,  руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения и обозначение классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны   (п. 12 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- На объекте защиты в нарушение нормативного документа ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» строительные конструкций кровли (деревянные стропильные конструкции кровли, обрешетка) не подвергнуты обработке огнезащитным составом ( Техническое заключение №309/гз-2021 от 18.05.2021 г. Сектора №5ФГБУ «СЭУ»ФПС №93 «ИПЛ» МЧС России) (ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), чем 30.08.2022 в 00-01 часов совершила правонарушение, предусмотренное ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

Гасанова И.П.  в судебном  заседании просила о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Пояснила, что здание школы построено по типовому проекту. Капитальных архитектурных изменений не проводилось, в связи с чем, для устранения выявленных недостатков требуется  капитальный ремонт и  финансовые вложения. Вместе с тем, во исполнение  предписания «данные изъяты» и устранения нарушений произведена замена поврежденной розетки; внесены неотраженные в Инструкциях (2 шт.) по пожарной безопасности недостающие пункты; выполнен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности типового здания; устранено хранение под лестничными маршами вещей, мебели и других горючих материалов; объект защиты обеспечен 1 объектовым пожарным водоемом, гидрант в рабочем состоянии, однако недостаточное давление воды (Исх. № 209 от 26.10.2022 г. направлен запрос на Крымскую водную компанию - ответ не получен). Также, выполнены пункты  предписаний, требующих денежных вложений:  закуплен комплект ручных фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания  и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (сторожа), закуплены самоспасатели, направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначено указателем (знаком пожарного водоема) со светоотражающей поверхностью с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, пожарные шкафы заменены на выполненные из не горючих материалов, произведена огнезащитная обработка  деревянных конструкций кровли приспособленного здания, закуплен материал для монтажа пожарной сигнализации, договор на монтаж находится в стадии разработки. Кроме того, в период «данные изъяты» года направлены ходатайства в Управление образования администрации  Симферопольского района для выделения денежных средств. Получены ответы о том, что выделение средств планируется за счет выделения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местного бюджета.  До настоящего времени денежные средства не выделены.

В соответствии с ч.13 ст.19.5 КоАП РФ  невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

Порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля; права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверок; права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов установлены Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Согласно пункту 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Предписание об устранении нарушений требований законодательства представляет собой акт должностного лица, уполномоченного на проведение государственного надзора, содержащий властное волеизъявление, порождающий правовые последствия для конкретных граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Условиями для вынесения предписания являются нарушения законодательства Российской Федерации, которые к моменту выдачи такого предписания не устранены нарушителем закона самостоятельно.

Предписание по своей правовой природе является ненормативным правовым актом, подлежащим обязательному исполнению.

Факт совершения должностным лицом - заведующей хозяйством «данные изъяты»  Гасановой И.П. указанного административного правонарушения, подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении «данные изъяты», в котором изложены обстоятельства совершения административного правонарушения, а именно невыполнение в установленный срок предписания;

- копией акта выездной проверки   «данные изъяты», в соответствии с которым отделом надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МСЧ России по РК установлены достаточные  данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.13 ст.19.5 КоАП РФ;

-копией приказа  о приеме на работу Гасановой И.П. на должность заведующего хозяйством;

- копией приказа «данные изъяты» о назначении ответственным заведующего хозяйством Гасанову И.П. за устранение нарушений несоответствий по пожарной безопасности  по предписанию  «данные изъяты»;

- копией решения о проведении выездной проверки от 05.09.2022 г. №210;

- копией предписания «данные изъяты»  об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участков) и по предотвращению угрозы возникновения пожара, сроком до «данные изъяты».

Согласно п.8 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 10.11.2022) "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" срок исполнения предписаний, выданных в соответствии с Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" до дня вступления в силу настоящего постановления и действующих на день вступления в силу настоящего постановления, продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица.

Контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о дополнительном продлении срока исполнения предписания в контрольный (надзорный) орган, орган контроля не позднее предпоследнего дня срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, которое рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации.

Учитывая изложенное, предписание «данные изъяты» подлежало быть исполнено в срок до «данные изъяты».

В материалах дела об административном правонарушении отсутствуют сведения о том, что предписание «данные изъяты» обжаловалось в установленном законом порядке.

Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены в соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, уполномоченным должностным лицом.

Оценив    представленные доказательства по делу на основании ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, прихожу к выводу, что виновность заведующей хозяйством «данные изъяты»  в совершении ею административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, является доказанной.

Вместе с тем, суд принимает во внимание тот факт, что  заведующей хозяйством «данные изъяты»  Гасановой И.П.   во исполнение  предписания «данные изъяты» в адрес Управления образования Администрации Симферопольского района  Республики Крым  в период «данные изъяты»   направлены  ходатайства   о выделении денежных  средств для устранения  нарушений требований пожарной безопасности, однако денежные средства до настоящего времени не  выделялись в  объеме, позволяющем  устранить   нарушения полном объеме.

В соответствии с ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

В соответствии с ч.1 ст.3.1. КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Назначение наказания должно соответствовать принципу разумности и справедливости.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность  и обстоятельств, отягчающих административную ответственность в ходе рассмотрения дела мировым судьей не установлено.

Согласно ст.4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за совершение должностным лицом административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, составляет один год.

Таким образом, срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ст.4.5 КоАП РФ для данной категории вида правонарушения, в настоящее время не истек.

В соответствии с ч.4 ст.24.5 КоАП РФ в случае, если во время производства по делу об административном правонарушении будет установлено, что высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), иным должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, главой муниципального образования, возглавляющим местную администрацию, иным должностным лицом местного самоуправления, руководителем государственного, муниципального учреждения вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего бюджета субъекта Российской Федерации, соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, выполнение государственным, муниципальным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном правонарушении в отношении указанных должностных лиц и государственных, муниципальных учреждений подлежит прекращению.

На основании Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2018 года N 2478-О положения ч.4 ст.24.5 Кодекса, предусматривающие в качестве основания для прекращения производства по делу об административном правонарушении принятие уполномоченными должностными лицами (руководителями учреждений) с учетом их полномочий всех необходимых мер, направленных в конечном итоге на выделение бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий и задач, направлены на обеспечение действия презумпции невиновности (ст.1.5 КоАП РФ) и имеют целью исключить возможность привлечения соответствующих должностных лиц и организаций, в том числе органов местного самоуправления, являющихся муниципальными учреждениями, к административной ответственности при отсутствии их вины только лишь на основании факта невыделения указанных бюджетных ассигнований. Соответственно, в каждом случае должно быть установлено принятие данных мер соответствующими лицами в пределах их полномочий с учетом обстоятельств конкретного дела.

Принимая во внимание вышеизложенное и те обстоятельства, что невыполнение заведующей хозяйством «данные изъяты»  Гасановой И.П.   предписания об устранении нарушений правил пожарной безопасности обусловлено исключительно отсутствием денежных средств, выделенных на указанные цели, при этом, являясь бюджетным учреждением, необходимые и все зависящие меры, направленные на выделение средств до момента совершения правонарушения ею, как должностным лицом,  были предприняты, производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП РФ в отношении должностного лица - заведующей хозяйством «данные изъяты»  Гасановой И.П.   подлежит прекращению на основании ч.4 ст.24.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ч.4 ст.24.5, ст.ст. 29.9. - 29.11 КоАП РФ, мировой судья -

постановил:

производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП РФ  в отношении должностного лица - заведующей хозяйством «данные изъяты» Гасановой И.П.   прекратить на основании ч.4 ст.24.5 КоАП РФ.

Постановление  может быть обжаловано в Симферопольский  районный  суд Республики Крым через судебный участок №78  Симферопольского судебного района  (Симферопольский  муниципальный  район)  Республики Крым в  течение  10  суток  со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья:                                                           Н.Х. Поверенная