дело № 05-0273/78/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

15 ноября  2022 года                                                 г.Симферополь

Мировой судья судебного участка № 78 Симферопольского судебного района (Симферопольский муниципальный район) Республики Крым  Поверенная Н.Х., рассмотрев дело об административном правонарушении в   отношении:

должностного лица – заместителя заведующего по «данные изъяты», замужней, имеющей двух малолетних детей,  зарегистрированной по адресу:  «данные изъяты», д.18,   проживающей по адресу:  «данные изъяты».

в совершении правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ,

установил:

Ляшенко И.В., являясь заместителем заведующего по «данные изъяты»"Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" срок предписания продлен с 01.06.2022 г. до 29.08.2022 г.) законное предписание №91/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участков) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 31.05.2021 г. по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, 10 «Детский сад «Теремок» пгт. Гвардейское Симферопольского района Республики Крым, при этом не выполнила следующие пункты:

- на объекте защиты в помещении №5 1 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года, в нарушение нормативного документа СП 1.131.30.2020 п.5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м., а именно 0,77 м. ( ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-  На объекте защиты в помещении № 8 1 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, г именно 0,80 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 36 1 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м,; именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 19 1 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 31 1 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 30 1 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г.  №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 9 1 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, именно 0,79 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 7 2 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 5 2 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 21 2 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,79 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 19 2 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 8 2 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,80 м.  (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 14 2 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м  (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 15 2 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м.  (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 23 2 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,80 м.  (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 28 2 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);)

- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП

- п. 4.1, Таблица 1 п. 11 здание не оборудовано системой пожарной сигнализации (ч. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП

п. 4.3.12 в здании не предусмотрено аварийное освещение  (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 1 таб. 2 глава 7, помещения не обеспечены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  (ч.2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями,  подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 Правил противопожарной режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- На объекте защиты системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещение дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а так же не дублирует эти сигналы на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объект и (или) транслирующей этот сигнал организации  (ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008г.  №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 19 1 этажа, согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года на здание производственного назначения (Ф5.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределам огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарным преградами от помещений детского сада (Ф1.2) (ч.1 ст.88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-Ф «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 30,26,8,5 1 этажа согласно рабочего проекта Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.2.3 на выходе из помещения групповой ячейки не предусмотрены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее  ЕI 15  (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении №19,23,14,7 2 этажа согласно рабочего проекта Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года  на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.2.3 на выходе из помещения групповой ячейки не  предусмотрены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее Е1 15 (ч. 4 ст.53 - Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 26 1 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п/п. (а) п. 4.4.1 ширина марша лестницы менее 1.35 м. а именно 1,20 м (ч. 4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 34 1 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 777-10-П-АПС от 2018 года на здание, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п/п. (а) п. 4.4.1 ширина марша лестницы менее 1.35 м. а именно 1,15 м (ч. 4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»),  чем 30.08.2022 в 00-01 часов совершила правонарушение, предусмотренное ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

Ляшенко И.В.  в судебном  заседании просила о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Пояснила, что здание школы построено по типовому проекту. Капитальных архитектурных изменений не проводилось, в связи с чем, для устранения выявленных недостатков требуется  капитальный ремонт и  финансовые вложения. Вместе с тем, во исполнение  предписания №91/1/1  от 31.05.2021 г. и устранения нарушений  были направлены  запросы в Управление образования администрации  Симферопольского района для выделения денежных средств. Получены ответы о том, что выделение средств планируется по итогам 3-го квартала 2022 г. Часть нарушений устранены, о чем письменно  доведено в  управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МСЧ России по РК.

В соответствии с ч.13 ст.19.5 КоАП РФ  невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля; права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверок; права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов установлены Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Согласно пункту 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Предписание об устранении нарушений требований законодательства представляет собой акт должностного лица, уполномоченного на проведение государственного надзора, содержащий властное волеизъявление, порождающий правовые последствия для конкретных граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Условиями для вынесения предписания являются нарушения законодательства Российской Федерации, которые к моменту выдачи такого предписания не устранены нарушителем закона самостоятельно.

Предписание по своей правовой природе является ненормативным правовым актом, подлежащим обязательному исполнению.

Факт совершения должностным лицом - заместителя заведующего по АХЧ МБДОУ «Детский сад «Теремок» пгт. Гвардейское Симферопольского района Республики Крым  Ляшенко И.В. указанного административного правонарушения, подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении «данные изъяты»в котором изложены обстоятельства совершения административного правонарушения, а именно невыполнение в установленный срок предписания;

- копией приказа от 10.01.2022г. «данные изъяты»б о назначении ответственным Ляшенко И.В.;

- копией акта выездной проверки   от 23.09.2022г. №207, в соответствии с которым отделом надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МСЧ России по РК установлены достаточные  данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.13 ст.19.5 КоАП РФ;

- копией решения о проведении выездной проверки от 05.09.2022 г. №207;

- должностной инструкцией заместителя заведующего по «данные изъяты»;

- копией предписания «данные изъяты»об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участков) и по предотвращению угрозы возникновения пожара, сроком до 01.06.2022 г.

Согласно п.8 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 10.11.2022) "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" срок исполнения предписаний, выданных в соответствии с Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" до дня вступления в силу настоящего постановления и действующих на день вступления в силу настоящего постановления, продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица.

Контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о дополнительном продлении срока исполнения предписания в контрольный (надзорный) орган, орган контроля не позднее предпоследнего дня срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, которое рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации.

Учитывая изложенное, предписание № 91/1/1 от 31.05.2021 г.  подлежало быть исполнено в срок до 29.08.2022 г.

В материалах дела об административном правонарушении отсутствуют сведения о том, что предписание № 91/1/1 от 31.05.2021 г. обжаловалось в установленном законом порядке.

Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены в соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, уполномоченным должностным лицом.

Вместе с тем, суд принимает во внимание тот факт, что  заместителем заведующего по АХЧ МБДОУ «Детский сад «Теремок» пгт. Гвардейское Симферопольского района Республики Крым Ляшенко И.В.  во исполнение  предписания №01/1/1 от 31.05.2021 г. в адрес Управления образования Администрации Симферопольского района  Республики Крым в ноябре 2021 г.,  январе и  апреле 2022 г.  направлялись ходатайства   о выделении денежных  средств для устранения   нарушений требований пожарной безопасности, однако денежные средства не выделялись.

Оценив    представленные доказательства по делу на основании ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, прихожу к выводу, что виновность заместителя заведующего по «данные изъяты»в совершении ею административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, является доказанной.

В соответствии с ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

В соответствии с ч.1 ст.3.1. КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Назначение наказания должно соответствовать принципу разумности и справедливости.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность  и обстоятельств, отягчающих административную ответственность заместителя заведующего по «данные изъяты»в ходе рассмотрения дела мировым судьей не установлено.

Согласно ст.4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за совершение должностным лицом административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, составляет один год.

Таким образом, срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ст.4.5 КоАП РФ для данной категории вида правонарушения, в настоящее время не истек.

В соответствии с ч.4 ст.24.5 КоАП РФ в случае, если во время производства по делу об административном правонарушении будет установлено, что высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), иным должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, главой муниципального образования, возглавляющим местную администрацию, иным должностным лицом местного самоуправления, руководителем государственного, муниципального учреждения вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего бюджета субъекта Российской Федерации, соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, выполнение государственным, муниципальным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном правонарушении в отношении указанных должностных лиц и государственных, муниципальных учреждений подлежит прекращению.

На основании Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2018 года N 2478-О положения ч.4 ст.24.5 Кодекса, предусматривающие в качестве основания для прекращения производства по делу об административном правонарушении принятие уполномоченными должностными лицами (руководителями учреждений) с учетом их полномочий всех необходимых мер, направленных в конечном итоге на выделение бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий и задач, направлены на обеспечение действия презумпции невиновности (ст.1.5 КоАП РФ) и имеют целью исключить возможность привлечения соответствующих должностных лиц и организаций, в том числе органов местного самоуправления, являющихся муниципальными учреждениями, к административной ответственности при отсутствии их вины только лишь на основании факта невыделения указанных бюджетных ассигнований. Соответственно, в каждом случае должно быть установлено принятие данных мер соответствующими лицами в пределах их полномочий с учетом обстоятельств конкретного дела.

Принимая во внимание вышеизложенное и те обстоятельства, что невыполнение заместителем заведующего по АХЧ МБДОУ «Детский сад «Теремок» пгт. Гвардейское Симферопольского района Республики Крым Ляшенко И.В. предписания об устранении нарушений правил пожарной безопасности обусловлено исключительно отсутствием денежных средств, выделенных на указанные цели, при этом, являясь бюджетным учреждением, необходимые и все зависящие меры, направленные на выделение средств до момента совершения правонарушения заместителем заведующего по АХЧ «данные изъяты» Ляшенко И.В.  были предприняты, производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП РФ в отношении должностного лица - заместителя заведующего по «данные изъяты» Ляшенко И.В. подлежит прекращению на основании ч.4 ст.24.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ч.4 ст.24.5, ст.ст. 29.9. - 29.11 КоАП РФ, мировой судья -

постановил:

производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП РФ  в отношении должностного лица - заместителя заведующего «данные изъяты»  Ляшенко ИВ  прекратить на основании ч.4 ст.24.5 КоАП РФ.

Постановление  может быть обжаловано в Симферопольский  районный  суд Республики Крым через судебный участок №78  Симферопольского судебного района  (Симферопольский  муниципальный  район)  Республики Крым в  течение  10  суток  со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья:                                                           Н.Х. Поверенная