Дело № 05-0274/78/2022

Экземпляр №1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

15 ноября  2022 года                                                 г.Симферополь

Мировой судья судебного участка № 78 Симферопольского судебного района (Симферопольский муниципальный район) Республики Крым  Поверенная Н.Х., рассмотрев дело об административном правонарушении в   отношении:

должностного лица – заведующей хозяйством «данные изъяты»,  зарегистрированной и проживающей по адресу:  «данные изъяты»,

в совершении правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ,

установил:

Григовская Н.В., являясь заведующей хозяйством «данные изъяты»,  не выполнила в срок до 29.08.2022 г. (в связи с п. 8 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. №336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" срок предписания продлен с 01.06.2022 г. до 29.08.2022 г.) законное предписание №90/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участков) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 31.05.2021 г., при этом не выполнила следующие пункты:

- На объекте защиты в помещении №25 1 этажа, согласно рабочего проекта, Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул.Школьная, 13 А, «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода в помещения составляет менее 1,2 м, а именно 1,05 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 2 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 52 1 этажа, согласно рабочего проекта, Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое. ул.Школьная, 13 А. «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода в помещения составляет менее 1,2 м, а именно 1,02 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 2 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении №53 1 этажа согласно рабочего проекта Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10 -П-АПС от 2018 года  в здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул.Школьная, 13 А, «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4  ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,9 м. (ч.4 ст. 53 Федерального закона от 1 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении №1 1 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул.Школьная, 13 А. «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,93 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 2 1 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул.Школьная, 13 А, «Детский с «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, в нарушен нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,78 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 4 1 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул.Школьная, 13 А, «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, в нарушение  нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении №47 1 этажа согласно рабочего проекта Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул.Школьная, 13 А, «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода помещения составляет менее 1,2 м, а именно 1,10 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 60 2 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул.Школьная, 13 А, «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,89 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 70 2 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул.Школьная, 13 А, «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,80 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 77 2 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул.Школьная, 13 А, «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,71 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении №62 2 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул.Школьная, 13 А, «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 ширина эвакуационного выхода из помещения составляет менее 1,2 м, а именно 0,71 м. (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 36,25,26,24,53,52 1 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул.Школьная, 13 А, «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, (подтверждающие документы не предоставлены) (ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 70, 75, 66, 77, 79, 60, 61 2 этажа согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул.Школьная, 13 А, «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, (подтверждающие документы не предоставлены)(ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта проверки (п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479);

- На объекте защиты в помещении № 3, 13, 16, 22, 34, 37, 49 1 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул. Школьная, 13 А, «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения и обозначение классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (п. 12 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- На объекте защиты во всех помещениях согласно рабочего проекта « Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул. Школьная, 13 А, «Детский с: «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, руководителем организации не обеспечено наличие на двери эвакуационного выхода приспособления для самозакрывания дверей (п. 24 Постановление Правительства Российской Федерации от сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП

- п. 4.1, Таблица 1 п. 11 здание не оборудовано системой пожарной сигнализации (ч. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП

- п. 4.3.12 в здании не предусмотрено аварийное освещение (ч. 4 ст. Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 1 таб. 2 глава 7, помещения не обеспечены системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (ч.2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности):

- На объекте защиты направление движения к источникам противопожарного водоснабжения

не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время и постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 Прав противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 20 20 г. №1479);

- На объекте защиты системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и  звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в  помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а также не дублирует эти сигналы на пульт подразделения дежурной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ч.7  ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении №70 согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018  г.  на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул. Школьная, 13 а Детский сад «Яблонька» Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, в нарушение нормативного  документа СП 1.13130.2020 п. 5.1.3 отсутствует 2-ой эвакуационный выход (ч. 4 ст.53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности»);

- Объект защиты не обеспечен устройством подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на кровлю здания (п. 2 ч. 1 ст.90 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 39 1 этажа, согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-1 1-П-АПС от 2018 г.  на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул. Школьная,  13 А, «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым,  запоры (замки)  на дверях эвакуационного выхода не имеют возможности их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- На объекте защиты в помещении № 40, 36 1 этажа, согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул. Школьная, 13 А, «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, производственного назначения (Ф5.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами от помещений детского сада (Ф1.2) (4.1 ст.88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 43, 26 1 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул. Школьная, 13 А, «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.2.3 на выходе из помещения групповой ячейки не предусмотрены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее Е1 15 (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты в помещении № 77, 75, 62, 60 2 этажа согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул. Школьная, 13 А, «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2020 п. 5.2.3 на выходе из помещения групповой ячейки не предусмотрены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее Е1 15 (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты согласно рабочего проекта «Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 750-10-П-АПС от 2018 года на здание по адресу: РК, Симферопольский район, с. Маленькое, ул. Школьная, 13 А, «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое» Симферопольского района Республики Крым, в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п.п. В п. 8.2 не обеспечен подъезд со всех сторон к зданию детского сада  (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), чем 30.08.2022 г.  в 00-01 часов совершила правонарушение, предусмотренное ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

Григовская Н.В.  в судебном  заседании вину не признала. Пояснила, что во исполнение предписания, направляли в Управление образования ходатайства о выделении денежных средств. На которые в устном порядке получены ответы об отсутствии такой возможности. Своими силами  провели покраску стен, заменили линолеум, поставили розетки, убрали мебель под лестничными маршами, установили  приспособления для самозакрывания дверей.  Документов, подтверждающих  принятие мер к исполнению предписания, не имеет.

В соответствии с ч.13 ст.19.5 КоАП РФ  невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

Порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля; права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверок; права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов установлены Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Согласно пункту 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Предписание об устранении нарушений требований законодательства представляет собой акт должностного лица, уполномоченного на проведение государственного надзора, содержащий властное волеизъявление, порождающий правовые последствия для конкретных граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Условиями для вынесения предписания являются нарушения законодательства Российской Федерации, которые к моменту выдачи такого предписания не устранены нарушителем закона самостоятельно.

Предписание по своей правовой природе является ненормативным правовым актом, подлежащим обязательному исполнению.

Факт совершения должностным лицом - заведующей хозяйством МБДОУ «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое Симферопольского района Республики Крым Григовской В.Н. указанного административного правонарушения, подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении № 13-149/2022/1 от 14.10.2022г., в котором изложены обстоятельства совершения административного правонарушения, а именно невыполнение в установленный срок предписания;

- актом выездной проверки   от 28.09.2022г. №206, в соответствии с которым отделом надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МСЧ России по РК установлены достаточные  данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.13 ст.19.5 КоАП РФ;

-копией приказа  о приеме на работу Григовской Н.В.;

- копией решения о проведении выездной проверки от 05.09.2022 г. №206;

- копией предписания № 90/1/1 от 31.05.2021 г.  об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участков) и по предотвращению угрозы возникновения пожара, сроком до 01.06.2022 г.

Согласно п.8 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 10.11.2022) "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" срок исполнения предписаний, выданных в соответствии с Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" до дня вступления в силу настоящего постановления и действующих на день вступления в силу настоящего постановления, продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица.

Контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о дополнительном продлении срока исполнения предписания в контрольный (надзорный) орган, орган контроля не позднее предпоследнего дня срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, которое рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации.

Учитывая изложенное, предписание № 90/1/1 от 31.05.2021 г.  подлежало быть исполнено в срок до 29.08.2022 г.

В материалах дела об административном правонарушении отсутствуют сведения о том, что предписание № 90/1/1 от 31.05.2021 г. обжаловалось в установленном законом порядке либо срок его исполнения продлевался.

Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены в соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, уполномоченным должностным лицом.

Оценив    представленные доказательства по делу на основании ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, прихожу к выводу, что виновность заведующей хозяйством МБДОУ «Детский сад «Яблонька» с. Маленькое Симферопольского района Республики Крым  Григовской Натальи Владимировны,  в совершении ею административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, является доказанной.

В соответствии с ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

В соответствии с ч.1 ст.3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Назначение наказания должно соответствовать принципу разумности и справедливости.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность в ходе рассмотрения дела мировым судьей не установлено.

Согласно ст.4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за совершение должностным лицом административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, составляет один год.

Таким образом, срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ст.4.5 КоАП РФ для данной категории вида правонарушения, в настоящее время не истек.

Оснований для применения положений  ч.4 ст.24.5 КоАП РФ не имеется, поскольку сведений, свидетельствующих  о  принятии должных мер для выполнения требований предписания, Григовской Н.В. не предоставлено, в судебном заседании не установлено.

С учетом установленных обстоятельств правонарушения, отношения правонарушителя к содеянному, в целях предупреждения совершения новых правонарушений,  полагаю   необходимым   назначить   административное наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь ч.13 ст.19.5, ст.ст. 29.9. - 29.11 КоАП РФ, мировой судья -

постановил:

признать Григовскую НВ   виновной по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня вступления  постановления в законную силу (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230), ИИН 9102013284, КПП 910201001, р\с  40101810335100010001, банк получателя: Отделение по Республике Крым ЮГУ ЦБ РФ, КБК 82811601193010005140, БИК: 043510001, ОКТМО 35701000, УИН «данные изъяты»).

Разъяснить, что лицо, несвоевременно уплатившие штраф, может быть подвергнуто  ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ,  санкция   статьи  которой предусматривает наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа  либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Копию постановления для сведения направить в Отделение надзорной деятельности по Симферопольскому району УНД при  ГУ МЧС России по  Республике Крым и Григовской Н.В.

Постановление  может быть обжаловано в Симферопольский  районный  суд Республики Крым через судебный участок №78  Симферопольского судебного района  (Симферопольский  муниципальный  район)  Республики Крым в  течение  10  суток  со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья:                                                           Н.Х. Поверенная