**Дело №05-0211/79/2020**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 октября 2020 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка №79 Симферопольского судебного района (Симферопольский муниципальный район) Республики Крым (295034, г. Симферополь, ул. Куйбышева 58-д) Бора И.Ю., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лица:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ» Симферопольского района Республики Крым, «данные изъяты»,

в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**УСТАНОВИЛ:**

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ» не выполнило в установленный срок, а именно до 01 августа 2020 года 85 пунктов, а именно: №№1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 100, 102, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148 Предписания №62/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 15.06.2020 г. в помещениях расположенных в Детском саду «Ромашка» с. Первомайское по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Первомайское, ул. Ленина, 97Б, чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании законный представитель юридического лица Брилева Т.А. вину в совершении административного правонарушения признала частично, пояснив, что МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ» является бюджетным учреждением и финансируется из бюджета. Предписание органа государственного пожарного надзора было исполнено частично. Также указала, что она как должностное лицо предпринимала меры к устранению нарушений, указанных в предписании, однако выполнить необходимые работы в срок, не представилось возможным. Учитывая, что ею как должностным лицом предпринимались меры к устранению нарушений, просила освободить её от ответственности. Так же пояснила что нарушения указанные в предписании, а именно несоответствие дверных проемов, противопожарной безопасности устранить не возможно в силу конструктивной особенности постройки объекта.

Представители юридического лица, действующие на основании доверенности Мухин В.П., Мухин А.В., поддержали законного представителя юридического лица Брилеву Т.А., просили дело об административном правонарушении прекратить в связи с отсутствием в деянии состава административного правонарушения. Так же пояснили, что юридическим лицом предприняты все меры для выполнения предписания, однако в связи с отсутствием финансирования и конструктивной особенности постройки объекта выполнить предписание не представляется возможным. Дополнительно указали, что помещения, где проходила проверка – детский сад «Ромашка» не принадлежат на праве собственности юридическому лицу МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ», в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.

Выслушав явившихся в судебное заседание лиц, оценив доказательства, имеющиеся в деле об административном правонарушении, мировой судья приходит к выводу о виновности юридического лица МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ» в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, исходя из следующего.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии со статьей 2 которого законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В силу статьи 1 Федерального закона N 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон) требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны (ст.37 Федерального закона)

Согласно ст.38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе, собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390.

Предписание об устранении нарушений обязательно для исполнения всеми должностными лицами, гражданами, юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы последних, осуществляющими свою деятельность. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, влечет административную ответственность в соответствии с ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

 Статьей 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) к нормативным правовым актам РФ по пожарной безопасности отнесены федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Исходя из положений того же Федерального закона № 123-ФЗ, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности и пожарный риск не превышает допустимых значений.

При рассмотрении дела установлено, что на основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки от 04 августа 2020 г. №108 в рамках проведения федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер услуги: 10001495160, с целью контроля за выполнением ранее выданного Предписания №62/1/1 от 15.06.2020 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, срок для исполнения которого истек, была проведена внеплановая выездная проверка с 24.08.2020 г. по 28.08.2020 г., по результатам которой составлен Акт проверки №108 от 28 августа 2020 г., а также выдано Предписание № 108/1/1 от 28 августа 2020 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

По результатам проверки органом, осуществляющим федеральный государственный пожарный надзор выполнения требований Предписания №62/1/1 от 15.06.2020 г. установлено невыполнение в полном объеме требований предписания в установленный срок – до 01.08.2020 года, а именно:

1. На объекте защиты отсутствует декларация пожарной безопасности составленная в отношении Детского сада «Ромашка» с. Первомайское (ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

2. На объекте защиты не обеспечено дублирование звуковых сигналов от системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

3. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из группы № 1 (5-7 лет) на наружную лестницу составляет менее 1,2 м, а именно 0,9 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

4. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.15 наружная лестница ведущая из группы № 1 (5-7 лет) здания Детского сада «Ромашка» имеет просвет между вертикальными элементами ограждения более 0,1 м, а именно 0,13 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

5. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.4 допускается устройство на наружной лестнице, ведущей из группы № 1 (5-7 лет) здания Детского сада «Ромашка» в пределах марша лестницы ступеней различной высоты от 9 см до 15 см (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

6. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже в группе № 1 (5-7 лет) из помещения спальни допускается установка дверей на пути эвакуации с открыванием не по направлению выхода из здания (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

7. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из коридора группы № 1 (5-7 лет) в раздевалку, ведущую на лестничную клетку составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

8. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из группы № 1 (5-7 лет) на лестничную клетку составляет менее 1,2 м, а именно 0,73 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

9. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже в группе № 1 (5-7 лет) из помещения коридора допускается установка дверей на пути эвакуации с открыванием не по направлению выхода из здания (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

10. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из группы № 2 (6-7 лет) на наружную лестницу составляет менее 1,2 м, а именно 0,88 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

11. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.15 наружная лестница ведущая из группы № 2 (6-7 лет) здания Детского сада «Ромашка» имеет просвет между вертикальными элементами ограждения более 0,1 м, а именно 0,14 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

12. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 допускается устройство на наружной лестнице, ведущей из группы № 2 (6-7 лет) здания Детского сада «Ромашка» в пределах марша лестницы ступеней различной высоты от 9 см до 17 см (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

13. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из группы № 2 (6-7 лет) на лестничную клетку составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

14. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже в группе № 2 (6-7 лет) из помещения спальни допускается установка дверей на пути эвакуации с открыванием не по направлению выхода из здания (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

15. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из спальни группы № 2 (6-7 лет), составляет менее 1,2 м, а именно 1,15 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

16. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.5 в здании Детского сада «Ромашка» ширина лестничного марша на лестничной клетке, ведущей из групп № 1 (5-7 лет), № 2 (6-7 лет) менее 1,35 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

17. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 в здании Детского сада «Ромашка» в пределах марша лестничной клетки, ведущей из групп № 1 (5-7 лет), № 2 (6-7 лет) допускается устройство ступеней различной высоты от 9 см до 18 см (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

18. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из группы № 3 (5-6 лет) на наружную лестницу составляет менее 1,2 м, а именно 0,88 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

19. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.15 наружная лестница ведущая из группы № 3 (5-6 лет) здания Детского сада «Ромашка» имеет просвет между вертикальными элементами ограждения более 0,1 м, а именно 0,14 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

20. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.4 допускается устройство на наружной лестнице, ведущей из группы № 3 (5-6 лет) здания Детского сада «Ромашка» в пределах марша лестницы ступеней различной высоты от 9 см до 17 см (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

21. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже в группе № 3 (5-6 лет) из помещения спальни допускается установка дверей на пути эвакуации с открыванием не по направлению выхода из здания (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

22. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из спальни группы № 3 (5-6 лет) ,составляет менее 1,2 м, а именно 1,1 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

23. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже ширина эвакуационного выхода группы № 3 (5-6 лет) в раздевалку, ведущую на лестничную клетку составляет менее 1,2 м, а именно 1,08 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

24. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из группы № 3 (5-6 лет) на лестничную клетку составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

25. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из группы № 4 (4-5 лет) на наружную лестницу составляет менее 1,2 м, а именно 0,9 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

26. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.15 наружная лестница ведущая из группы № 3 (5-6 лет) здания Детского сада «Ромашка» имеет просвет между вертикальными элементами ограждения более 0,1 м, а именно 0,14 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

27. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 допускается устройство на наружной лестнице, ведущей из группы № 4 (4-5 лет) здания Детского сада «Ромашка» в пределах марша лестницы ступеней различной высоты от 9 см до 15 см (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

28. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже в группе № 4 (4-5 лет) из помещения спальни допускается установка дверей на пути эвакуации с открыванием не по направлению выхода из здания (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

29. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из спальни группы № 4 (4-5 лет), составляет менее 1,2 м, а именно 1,15 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

30. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже ширина эвакуационного выхода группы № 4 (4-5 лет) в раздевалку, ведущую на лестничную клетку составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

31. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из группы № 4 (4-5 лет) на лестничную клетку составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

32. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 в здании Детского сада «Ромашка» на втором этаже в группе № 4 (4-5 лет) из помещения коридора в раздевалку допускается установка дверей на пути эвакуации с открыванием не по направлению выхода из здания (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

33. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.5 в здании Детского сада «Ромашка» ширина лестничного марша на лестничной клетке, ведущей из групп № 3 (5-6 лет), № 4 (4-5 лет) менее 1,35 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

34. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 в здании Детского сада «Ромашка» в пределах марша лестничной клетки, ведущей из групп № 3 (5-6 лет), № 4 (4-5 лет) допускается устройство ступеней различной высоты от 9 см до 18 см (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

35. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 в здании Детского сада «Ромашка» в пределах марша лестничной клетки, ведущей из групп № 3 (5-6 лет), № 4 (4-5 лет) допускается устройство ступеней различной высоты от 9 см до 18 см (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

36. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из спальни группы № 5 (2-3 года), составляет менее 1,2 м, а именно 1,08 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

37. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже ширина эвакуационного выхода группы № 5 (2-3 года) в раздевалку, составляет менее 1,2 м, а именно 0,76 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

38. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из группы № 5 (2-3 года) в коридор составляет менее 1,2 м, а именно 0,83 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

39. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из группы № 5 (2-3 года) наружу, составляет менее 1,2 м, а именно 0,74 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

40. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 помещение расположенное на первом этаже в здании Детского сада «Ромашка» эксплуатируется как складское (Ф5.2), при этом не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф1.1) (ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

41. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 помещение расположенное на первом этаже в здании Детского сада «Ромашка», эксплуатируемое как складское, не прокатегорировано по взрывопожарной и пожарной опасности (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

42. На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях складского помещения расположенного на первом этаже в здании Детского сада «Ромашка» обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390).

43. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из группы № 5 (2-3 года) в помещение ведущее наружу (тамбур), составляет менее 1,2 м, а именно 0,82 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

44. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже ширина эвакуационного выхода ведущего наружу, составляет менее 1,2 м, а именно 0,9 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

45. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения выдачи (прачечная), составляет менее 0,8 м, а именно 0,7 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

46. На объекте защиты установленное окно в противопожарной преграде, отделяющие помещение прачечной на первом этаже в здании Детского сада «Ромашка» не противопожарное (ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

47. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже ширина эвакуационного выхода, расположенная в коридоре, возле помещения прачечной составляет менее 1,2 м, а именно 0,73 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

48. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из коридора, в помещение ведущее наружу (тамбур), составляет менее 1,2 м, а именно 0,9 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

49. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже ширина эвакуационного выхода ведущего наружу, составляет менее 1,2 м, а именно 1,1 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

50. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.3 перед наружной дверью выхода из группы № 5 (2-3 года) здания Детского сада «Ромашка» глубина горизонтальной входной площадки менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

51. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже ширина эвакуационного выхода, расположенного в коридоре, возле помещения актового зала составляет менее 1,2 м, а именно 0,73 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

52. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения актового зала наружу, составляет менее 1,2 м, а именно 0,93 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

53. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже из помещения актового зала допускается установка дверей на пути эвакуации с открыванием не по направлению выхода из здания (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

54. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.1.1 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже в помещении коридора допускается ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м, а именно 1,12 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

55. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.3 перед наружной дверью выхода из помещения актового зала глубина горизонтальной входной площадки менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

56. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 помещение пищеблока расположенное на первом этаже в здании Детского сада «Ромашка», не прокатегорировано по взрывопожарной и пожарной опасности (ч. 4, ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

57. На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях помещения пищеблока расположенного на первом этаже в здании Детского сада «Ромашка» обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны ((п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390).

58. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.3 ширина эвакуационного пути в коридоре расположенном в пищеблоке, при открывающейся из помещения в коридор двери, при ширине полотна двери 0,9 м менее нормируемой (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

59. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздаточной, составляет менее 0,8 м, а именно 0,7 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

60. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже в группе № 6 (3-4 года) из помещения спальни допускается установка дверей на пути эвакуации с открыванием не по направлению выхода из здания (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

61. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из спальни группы № 6 (3-4 года), составляет менее 1,2 м, а именно 1,15 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

62. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже ширина эвакуационного выхода группы № 6 (3-4 года) в раздевалку, составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

63. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Ромашка» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из группы № 6 (3-4 года) наружу, составляет менее 1,2 м, а именно 0,76 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

64. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 помещение электрощитовой расположенное на первом этаже в здании Детского сада «Ромашка», не прокатегорировано по взрывопожарной и пожарной опасности (ч. 4, ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

65. На объекте защиты не обеспечено наличие на дверях помещения электрощитовой расположенной на первом этаже в здании Детского сада «Ромашка» обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390).

66. На объекте защиты не обеспечено наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390).

67. На объекте защиты не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390).

68. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.14.12 в здании Детского сада «Ромашка» в помещении на первом этаже площадь помещении пожарного составляет менее 15 м.кв. (ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

69. На объекте защиты диспетчерский пункт (пожарный пост) в здании Детского сада «Ромашка» не обеспечен телефонной связью и ручными электрическими фонарями (п. 65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390).

70. На объекте защиты отсутствует годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390).

71. На объекте защиты отсутствуют средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны на кровлю здания (п. 2 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

72. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.27 в здании Детского сада «Ромашка» на остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

73. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.2 в здании Детского сада «Ромашка» лестничные марши не имеют поручней (ч. 4 ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

74. Тип исполнения кабельного изделия системы оповещения не соответствует проекту (Раздел 5 Рабочего проекта Р-06/20.82-АПС) (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390).

75. Тип исполнения кабельного изделия системы сигнализации не соответствует проекту (Раздел 5 Рабочего проекта Р-06/20.82-АПС) (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390).

76. Тип исполнения кабельных линий электропитания от приборов до резервированного источника питания не соответствует проекту п. 4 подраздела сети связи «Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещении и управления» раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий» проектной документации «Капитальный ремонт и благоустройство территории Детский сад «Ромашка» с. Первомайское, адрес: Симферопольский район, ул. Ленина, 97») (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390).

77. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.14.5 Приемно-контрольный прибор установлен под лестничной клеткой, помещение без постоянного пребывания дежурного персонала, без передачи сигнала в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (Техническое заключение № 126/гз-2020 от 09.06.2020 г.; )(ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

78. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.14.5 помещение в котором расположены приемно-контрольные приборы и приборы управления, не имеет аварийного освещения (Техническое заключение № 126/гз-2020 от 09.06.2020 г.)((ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

79. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 6.13130.2013 п. 4.14 допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации с другими кабелями и проводами в одном коробе (Техническое заключение № 126/гз-2020 от 09.06.2020 г.)((ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

80. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 5.13130.2009 п. 13.14.3 отсутствует автоматический контроль линии связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание (Техническое заключение № 127/гз-2020 от 09.06.2020 г.)((ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

81. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 3.13130.2009 п. 4.2 в кабинете логопеда уровень звуковых сигналов при работе системы менее требуемого 65 дБА, а именно 63 дБА (Техническое заключение № 127/гз-2020 от 09.06.2020 г.)((ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

82. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 3.13130.2009 п. 4.2 в кабинете методистов уровень звуковых сигналов при работе системы менее требуемого 65 дБА, а именно 56 дБА (Техническое заключение № 127/гз-2020 от 09.06.2020 г.)((ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

83. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 3.13130.2009 п. 4.2 в кабинете заведующего уровень звуковых сигналов при работе системы менее требуемого 65 дБА, а именно 62 дБА (Техническое заключение № 127/гз-2020 от 09.06.2020 г.)((ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

84. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 3.13130.2009 п. 4.2 в кабинете «завхоза» уровень звуковых сигналов при работе системы менее требуемого 65 дБА, а именно 62 дБА (Техническое заключение № 127/гз-2020 от 09.06.2020 г.)((ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

85. На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 3.13130.2009 п. 4.3 в спальных помещениях групп уровень звуковых сигналов при работе системы над головой спящего человека менее требуемого 70 дБА, а именно от 52 дБА до 62 дБА (Техническое заключение № 127/гз-2020 от 09.06.2020 г.)((ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Данные обстоятельства послужили основанием для составления 28.08.2020 г. должностным лицом Отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым в отношении юридического лица МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ» протокола №13-107/2020/1 об административном правонарушении по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Довод законного представителя о том, что указанные в предписании нарушения требований пожарной безопасности устранены ею быть не могли по причине отсутствия должного денежного финансирования, а также то, что частично предписание выполнено, однако определенные пункты предписания требует больше времени, не может быть принят во внимание, поскольку в соответствии со ст. 37 и ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» устранение указанных в предписании обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Предоставленные законным представителем суду документы в полной мере не свидетельствуют о том, что юридическим лицом были приняты все зависящие от него меры, направленные на исполнение в установленный срок предписания государственного инспектора по пожарному надзору, что, в свою очередь, не позволяет сделать вывод об отсутствии в действиях юриидческого лица состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

С письменным мотивированным ходатайством о продлении срока исполнения предписания в орган, его вынесший, законный ( уполномоченный) представитель юридического лица не обращался.

Установленные в ходе производства по делу обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что юридическим лицом не были приняты достаточные и все зависящие от него меры для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности и привлечения необходимых для этого денежных средств.

Недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты, осуществляющем образование.

Сведений о признании предписания №62/1/1 от 15.06.2020 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, выданного должностным лицом Отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым в установленном порядке незаконным в материалах дела об административном правонарушении не имеется.

Довод Брилевой Т.А. относительно того, что предписание фактически не исполнимо, в связи с конструктивными особенностями помещений, не принимается судом в связи с тем, что как установлено в судебном заседании и не опровергается сторонами, проверка проводилась после капитального ремонта здания. Брилева Т.А. как законный представитель юридического лица подписала акты выполненных работ без замечаний и возражений, что предусматривает, что здание должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Доводы представителя МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ» о том, что помещения, где проходила проверка – детский сад «Ромашка» не принадлежат на праве собственности юридическому лицу МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ», в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении суд отклоняет ввиду следующего.

Согласно [ч. 1 ст. 296](http://msud.garant.ru/#/document/10164072/entry/2961) Гражданского Кодекса Российской Федерации, учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.

14.10.2020 г. на судебный запрос из Управления образования администрации Симферопольского района Республики Крым поступил ответ, согласно которому: нежилое здание, кадастровый номер (90:12:120102:715) расположенное по адресу Симферопольский район, с. Первомайское, ул. Ленина, д.97 б, находиться в собственности Муниципального образования Симферопольский район Республики Крым (зарегистрировано 28.02.2020 г.). Право оперативного управления данным имуществом зарегистрировано за Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Детский сад «Вишенка» с. Красное» Симферопольский район Республики Крым (зарегистрировано 28.02.2020 г.). Структурное подразделение «Ромашка» находиться на балансе у МБДОУ «Детский сад «Вишенка» с. Красное.». На основании постановления Администрации Симферопольского района от 28.04.2020 г. № 236-п создано структурное подразделение «Ромашка» Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад «Вишенка» с. Красное» Симферопольский район Республики Крым. 28.04.2020 внесены изменения в устав МБДОУ «Детский сад «Вишенка» с. Красное» создано структурное подразделение «Ромашка». 23.06.2020 Устав МБДОУ «Детский сад «Вишенка» с. Красное» прошел регистрацию в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись.

В соответствии с Уставом МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ» имеет структурное подразделение – «Ромашка», которое не наделено правами юридического лица.

Таким образом, МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ», за которым установлено правооперативногоуправления помещениями его структурного подразделения «Ромашка» по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Первомайское, ул. Ленина, 97Б, несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и устранение выявленных нарушений является обязанностью юридического лица МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ».

Вина юридического лица МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации подтверждается:

- протоколом № 13-107/2020/1 об административном правонарушении от 28.08.2020 г.;

- предписанием № 108/1/1 от 28 августа 2020 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности;

- актом проверки №108 от 28.08.2020 г.;

- распоряжением (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки от 04 августа 2020 г. №108;

- предписанием № 62/1/1 от 15 июня 2020 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности;

- выпиской из ЕГРЮЛ.

Оснований не доверять представленным материалам дела у мирового судьи не имеется, поскольку они последовательны, не противоречат друг другу. Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ, уполномоченным должностным лицом. Иные документы оформлены в соответствии с требованиями закона.

Мировой судья приходит к выводу о том, что вина юридического лица МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ» в совершении административного правонарушения полностью доказана, его действия квалифицируются по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Права и законные интересы юридического лица МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ» при возбуждении дела об административном правонарушении нарушены не были.

Срок давности привлечения лица к административной ответственности, установленный статьей [4.5 КоАП](http://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-4/statia-4.5/?marker=fdoctlaw) РФ, не истек, иных обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется.

При назначении меры административного наказания за административное правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст.4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершённого административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность правонарушителя, – судом не усматривается.

При определении вида и размера административного наказания, оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, учитывая конкретные обстоятельства правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, мировой судья считает необходимым назначить юридическому лицу МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ» административное наказание в виде штрафа, однако, в минимально предусмотренном санкцией данной части статьи размере.

Руководствуясь ч.13 ст.19.5, ст.ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья –

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ» Симферопольского района Республики Крым виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 90000 ( девяносто тысяч) рублей.

Разъяснить МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ» о необходимости произвести оплату суммы административного штрафа в 60-дневный срок со дня вступления постановления в законную силу, перечислив на следующие реквизиты: Почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28

Получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230); ИНН: 9102013284; КПП: 910201001; Банк получателя: Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФ; БИК: 043510001; Счет: 40101810335100010001; ОКТМО 35701000, КБК 828 1 16 01193 01 0005 140, УИН 0.

Квитанцию об уплате штрафа предоставить в суд вынесший постановление.

Предупредить МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ВИШЕНКА» С. КРАСНОЕ» об административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ в случае несвоевременной уплаты штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Симферопольский районный суд Республики Крым через судебный участок №79 Симферопольского судебного района (Симферопольский муниципальный район) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья И.Ю. Бора