УИД 91ms0089-телефон-телефон

Дело № 5-91-137/2024

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата адрес

 Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 89 Феодосийского судебного района (городской адрес) адрес мирового судьи судебного участка № 91 Феодосийского судебного района (городской адрес) адрес фио,

 с участием представителя лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении фио,

 рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда по адресу: адрес, дело об административном правонарушении в отношении:

юридического лица – наименование организации, ОГРН, ИНН телефон, КПП телефон, расположенного по адресам: телефон, , город, улица; телефон, , город, улица телефон, место нахождения юридического лица: телефон, город, улица привлекаемого к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

 Государственным инспектором по пожарному надзору фио составлен протокол об административном правонарушении № от дата, согласно которому юридическое лицо наименование организации, ОГРН, ИНН телефон, КПП телефон, не выполнило в установленный срок пункт предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № от дата, срок исполнения которого истёк дата К указанному сроку не устранены требования пожарной безопасности:

- отсутствует эвакуационное освещение, находящееся в круглосуточном режиме работы или включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (Административный корпус, наименование организации, наименование организации, Дневной стационар наименование организации, наименование организации, Детская поликлиника наименование организации, Женская консультация наименование организации Кабинет трансфузиологической помощи наименование организации, поликлиническое отделение наименование организации, Кабинет врача общей практики адрес амбулатории наименование организации, ФАП адрес амбулатории наименование организации, амбулатория наименование организации, ФАП адрес амбулатории наименование организации, Кабинет врача общей практики адрес амбулатории наименование организации, Орджоникидзевская амбулатория наименование организации, наименование организации, наименование организации, амбулатория наименование организации, амбулатория наименование организации, ФАП адрес амбулатории наименование организации, ФАП адрес амбулатории наименование организации, ФАП адрес амбулатории наименование организации, Коктебельская амбулатория наименование организации), в нарушении ст. 4 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 37 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации"; п. 4.3.12 Свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" – пункт предписания № 16/1 от дата – 1,6,13,20,34,42,49,60,66,73,81,84,92,99,110,123,128,132,136,140,144,149,151,156,61,164,170,175;

- в коридоре допускается применение покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2 (Административный корпус, Дневной стационар наименование организации, наименование организации, Кабинет трансфузиологической помощи наименование организации, Приморское поликлиническое отделение наименование организации, Насыпновская амбулатория ОСП «Городская поликлиника), в нарушении ч. 6 ст. 134, таблица 28 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" – пункт предписания № 16/1 от дата – 4,17,93,101,111,129,157;

- объект не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (наименование организации, Дневной стационар наименование организации, Детская поликлиника наименование организации, Женская консультация наименование организации Кабинет трансфузиологической помощи наименование организации, Приморское поликлиническое отделение наименование организации, Кабинет врача общей практики адрес амбулатории наименование организации, ФАП адрес амбулатории наименование организации, Щебетовская амбулатория наименование организации, ФАП адрес амбулатории наименование организации, Кабинет врача общей практики адрес Щебетовской амбулатории наименование организации, Орджоникидзевская амбулатория наименование организации, Насыпновская амбулатория наименование организации), в нарушении ч. 1 ст. 83 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; приложение 1 "Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата № 1464 "Об утверждении Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" – пункт предписания № 16/1 от дата – 5,12,33,41,48,80,91,98,109,131,148,155,160,163,169,174;

- не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от отложением, с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (наименование организации, Дневной стационар наименование организации, наименование организации, Детская поликлиника наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, Кабинет трансфузиологической помощи наименование организации, Приморское поликлиническое отделение наименование организации), в нарушении п. 43 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации"; п. 4.3.12 Свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" – пункт предписания № 16/1 от дата – 9,16,26,39,47,58,64,71,76,87,97,105,120;

- помещения электрощитовых, расположенных на 1,2,3,4,5 этажах наименование организации не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, в нарушении пп. б) п. 17 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" – пункт предписания № 16/1 от дата – 22;

- в палатных помещениях допускается применение покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1 (наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации), в нарушении ч. 7 ст. 134, таблица 28 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" – пункт предписания № 16/1 от дата – 24,65,69,75,86;

- дверь, отделяющая коридор отделения неонатологии наименование организации от комнаты для хранения и глажки белья не имеет заполнения проемов, в нарушении п. 25 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" – пункт предписания № 16/1 от дата – 29;

- отсутствует второй эвакуационный выход из здания (Детская поликлиника наименование организации, Женская консультация наименование организации, наименование организации), в нарушении ч. 1 ст. 53 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" – пункт предписания № 16/1 от дата – 35, 43,50,82,90;

- пожарный шкаф внутреннего противопожарного водоснабжения в Детской поликлинике наименование организации (адрес) выполнен из горючего материала, в нарушении ч. 3 ст. 86 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.2.3 СП 10.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования"; п. 5.13 ГОСТ Р телефон "Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" – пункт предписания № 16/1 от дата – 53;

- в Детской поликлинике наименование организации (адрес) сняты самозакрывающиеся двери коридора, в нарушении пп. г) п. 27 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации"; п. 4.3.12 Свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" – пункт предписания № 16/1 от дата – 54;

- помещение электрощитовой в Детской поликлинике наименование организации (адрес) не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, в нарушении ч. 1 ст. 88 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" – пункт предписания № 16/1 от дата – 57;

- в коридоре Приморского поликлинического отделения наименование организации

(адрес, адрес) на путях эвакуации допускается применение отделки стен с более высокими показателями пожарной опасности, чем дата,В1,Д2,Т2, в нарушении ч. 6 ст. 134, таблица 28 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - пункт предписания № 16/1 от дата – 100;

- помещение котельной в Приморском поликлиническом отделении наименование организации (адрес, адрес) не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, в нарушении ч. 1 ст. 88 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.5.7 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" – пункт предписания № 16/1 от дата – 102;

- допускается устройство на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проемах), в нарушении пп. а) п. 28 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" – пункт предписания № 16/1 от дата – 108;

- помещение щитовой в Приморском поликлиническом отделении наименование организации адрес, адрес) не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, в нарушении ч. 1 ст. 88 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.5.7 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" – пункт предписания № 16/1 от дата – 112;

- в Насыпновской амбулатории наименование организации (адрес) на объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в нарушении ч. 1 ст. 83 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 54 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации" – пункт предписания № 16/1 от дата – 117;

- не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли ФАП адрес Щебетовской амбулатории наименование организации, в нарушении п. 6 ст. 52 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" – пункт предписания № 16/1 от дата – 165;

- помещение котельной в кабинете врача общей практики адрес Щебетовской амбулатории наименование организации не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, в нарушении ч. 1 ст. 88 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.5.7 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" – пункт предписания № 16/1 от дата – 171;

- уклон открытой лестницы Орджоникидзевской амбулатории наименование организации для прохода более время, в нарушении ч. 1 ст. 89 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.3 Свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" – пункт предписания № 16/1 от дата – 178;

- ширина эвакуационной лестницы Орджоникидзевской амбулатории наименование организации менее 0,9 метра (по факту — 0,63 м), в нарушении ч. 1 ст. 89 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.1 Свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 4.2 ГОСТ Р телефон «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли» – пункт предписания № 16/1 от дата – 179;

- перед эвакуационным выходом Орджоникидзевской амбулатории наименование организации отсутствует горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, в нарушении ч. 2 ст. 53 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2.21 Свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" – пункт предписания № 16/1 от дата – 180;

- не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц Орджоникидзевской амбулатории наименование организации, в нарушении пп. б) п. 17 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" – пункт предписания № 16/1 от дата – 181. за что предусмотрена административная ответственность по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

 Законный представитель наименование организации фио в судебном заседании пояснил, в период действия предписания, принимало меры к его исполнению. Так, юридическое лицо обращалось неоднократно к учредителю с просьбой выделить дополнительное финансирование, однако до настоящего времени финансирование не поступило. Просит производство по делу об административном правонарушении прекратить в виду отсутствия в действиях юридического лица состава административного правонарушения.

 Выслушав фио, исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему выводу.

 Как то предусмотрено ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания предусмотрена административная ответственность для юридических лиц в виде штрафа в размере от девяноста до сумма прописью.

 Мировым судьёй установлено, что дата законным представителем наименование организации фио получено предписание ГУ МЧС России по адрес № 16/1 со сроком исполнения не позднее дата.

При проверке установлено, что пункты № 1,4,5,6,9,12,13,16,17,20,22,24,26,29,33,34,35,39, 41,42,43,47,48,49,50,53,54,57,58,60,61,64,65,66,69,71,73,75,76,80,81,82,84,86,87,90,91,92,93,97,98,99,100,101,102,105,108,109,110,111,112,117,120,123,128,129,131,132,136,140,144,148,149,151,155, 156, 157,160,163,164,165,169,170,171,174,175,178,179,180,181, предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 16/1 от дата, срок исполнения которого истёк дата не выполнены, что свидетельствует о наличии в действиях наименование организации состава административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ.

По результатам проведенной выездной проверки внеплановой, законному представителю юридического лица – главному врачу наименование организации вручен акт выездной проверки внеплановой от дата № 2403/003-91/16-В/АВП и предписания об устранении нарушений обязательных требований от дата № 2403/003-91/16-В/ПВП.

 Мировым судьёй установлено, что Территория и помещения, на которых выявлены нарушения, на основании права оперативного управления принадлежит юридическому лицу – наименование организации, ОГРН, ИНН телефон.

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от дата № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: 1) собственники имущества; 2) руководители федеральных органов исполнительной власти; 3) руководители органов местного самоуправления; 4) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; 5) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 6) должностные лица в пределах их компетенции.

Таким образом, на юридическом лице – наименование организации, как на лице уполномоченным владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом лежит обязанность по своевременному соблюдению и выполнению требований пожарной безопасности.

 Как следует из запросов юридического лица от дата, действительно обращалось в Министерство здравоохранения адрес с просьбой предоставить дополнительное финансирование для выполнения предписания контролирующего органа, но денежные средства юридическому лицу выделены не были.

Таким образом, исходя из материалов дела, юридическое лицо, в период действия предписания, принимало меры к его исполнению. Так, наименование организации обращалось к учредителю с просьбой выделить дополнительное финансирование, следовательно, юридическое лицо ведет работу направленную на устранение допущенных нарушений, указанных в предписание ГУ МЧС России по адрес № 16/1 от дата.

 В силу положений частей 1 и 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

 Согласно п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.

 На основании изложенного и руководствуясь ч.13 ст. 19.5, ч.1 ст. 24.5, ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

 Производство по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица – наименование организации по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ - в виду отсутствия в его действиях состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления в Феодосийский городской суд адрес.

Мировой судья /подпись/ фио

Копия верна:

Мировой судья фио