Дело № 5-90-589/2024

УИД: 91MS0090-телефон-телефон

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

адрес                                                                                дата

Мировой судья судебного участка № 90 Феодосийского судебного района (городской адрес) адрес фио Н.С.

при участии старшего инспектора отдела надзорной деятельности по                     адрес управления надзорной деятельности и профилактической работы фио, удостоверение ГПН № 184527

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении о привлечении к административной ответственности юридического лица:

наименование организации (юридический адрес: адрес, пр-т им. фио д. 5, ОГРН 1149102133817, ИНН телефон, КПП 910801001),

в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5  КоАП РФ, -

У С Т А Н О В И Л:

Юридическим лицом  наименование организации (далее наименование организации) дата в время по адресу адрес, пр. фио д.5 совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5  КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.»м

:

В судебном заседании старший инспектор отдела надзорной деятельности по адрес управления надзорной деятельности и профилактической работы фио доводы постановления поддержала, просила привлечь наименование организации к административной ответственности по ч. 12                ст. 19.5  КоАП РФ, назначить наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией указанной статьи.

Представитель наименование организации в судебное заседание не явился, ходатайствовал об отложении судебного заседания на более поздний в связи с необходимостью подготовки возражений. Определением от дата в удовлетворении ходатайства представителя наименование организации отказано.

Как усматривается из протокола об административном правонарушении от дата № 4/2021/61 при проведении внеплановой выездной проверки в отношении наименование организации по контролю за ранее выданным предписанием от дата № 2310/003-91/157 В/ПВП (срок исполнения которого истек дата) установлено, что указанное юридическое лицо не выполнило в установленный срок пункты предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности. А именно, к указанному в предписании сроку не устранены следующие обязательные требования пожарной безопасности:

1.	Помещения здания не в полной мере оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст. 4, ст. 6, ст. 54 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Таблица 1 Свода правил СП 486.телефон.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»). В ходе исследования параметров автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией установлены следующие несоответствия требованиям пожарной безопасности:

1.1. в месте установки приемно-контрольного прибора выявлена совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ и кабелей питания СПЗ в одном коробе и совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения (фото № 1 Приложения), что не соответствует требованиям п. 6.6 СП 6.13130.2021. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности;

1.2. в помещениях отсутствует маркировка кабелей линий связи в установленных местах, что не соответствует требованиям п. 5.4.11 ГОСТ Р телефон;

1.3. в помещениях отсутствует маркировка извещателей, что не соответствует требованиям п. 5.4.14 ГОСТ Р телефон;

1.4. отсутствуют ручные пожарные извещатели на выходах из помещений: «Столовая» (фото № 2 Приложения), «Варочный цех», запасной выход около «Овощной цех», запасной выход около «Кондитерский цех», что не соответствует требованиям п. 6.6.27 СП 484.телефон.2020;

1.5. не оборудованы пожарными извещателями помещения: три помещения «Обеденный зал» (фото № 4 Приложения), «Раздаточная», «Хлеб», «Холодный цех», «Варочный цех», «Холодные закуски», «Мясо-рыбный цех», «Сыпучий цех», «Морозилки», «Раздевалка для персонала», «Кондитерский цех», что не соответствует требованиям ч. 6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.4. СП 486.телефон.2020;

1.6. при срабатывании дымовых пожарных извещателей, установленных в коридоре 2-го этажа и в коридоре «Столовая» на 1-ом этаже здания, подача управляющих сигналов на технические средства СОУЭ не произошла, что не соответствует требованиям ч. 4 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ;

1.7. расстояние от верхней части настенных речевых оповещателей до потолка менее 150 мм в помещении «Раздевалка для официантов» (60 мм) (фото № 3 Приложения) и в тамбуре перед «Раздевалка для официантов» (0 мм), что не соответствует требованиям п. 4.4 СП 3.13130.2009;

1.8. отсутствует маркировка кабелей линий связи в установленных местах, что не соответствует требованиям п. 5.4.19 ГОСТ Р телефон;

1.9. над эвакуационными выходами не установлены световые оповещатели «Выход» из помещений: «Столовая» (фото № 2 Приложения), «Варочный цех», запасной выход около «Овощной цех», запасной выход около «Кондитерский цех», что  не соответствует требованиям п. 5.3 СП 3.13130.2009;

1.10. перед эвакуационном выходом на 1-ом этаже, около лестницы, настенные речевые оповещатели не закреплены (висят на кабелях линий связи) (фото № 5 Приложения), что не соответствует требованиям ч. 3, 7 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 3.4 СП 3.13130.2009;

1.11. на выходе из здания на 1-ом этаже, около лестницы, световой пожарный оповещатель «Выход» установлен сбоку от выхода (фото № 5 Приложения), таким образом не обеспечивается однозначное информирование людей, что не соответствует требованиям ч. 3 ст. 84 Федерального Закона № 123-ФЗ;

1.12. настенные речевые оповещатели установлены на потолке в помещениях: кабинет № 3 (фото № 6 Приложения), кабинет № 2, кабинет № 5, коридор медицинского отделения, кабинет № 7, кабинет № 6, кабинет № 9, кабинет № 11, кабинет № 10, кабинет № 13, коридор перед туалетом, что не соответствует техническим харакретистикам паспорта ТУ 26.30.50-003-телефон-2018;

1.13. при срабатывании дымовых пожарных извещателей, установленных в коридоре 2-го этажа в коридоре «Столовая» на 1-ом этаже здания, запуска СОУЭ не произошло, что не соответствует требованиям ч. 3, ч. 7 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 3.3 СП 3.13130.2009.

2.	На объекте не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории «Д» по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

3.	Не проведена огнезащитная обработка несущих конструкций кровли зданий  (п. 13 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

4.	Отсутствует эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (п. 37 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы).

5.	Допущены нарушения требований к перепадам высот на путях эвакуации в помещениях пищеблока и лечебной части здания  (п. 4.3.5 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

6.	Отсутствует второй эвакуационный выход со 2-го и 3-го этажей здания  (ст.4, ст.6, ст. 89 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 1 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

7.	Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничную клетку для зданий класса конструктивной пожарной опасности С1 и здания III - IV степеней огнестойкости более 30 м (ст.4, ст.6, ст. 89 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2.1 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

8.	Уклон маршей лестниц не соответствует требованиям нормативных правовых актов по пожарной безопасности (ст.4, ст.6, ст. 53 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.1.1 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

9.	Заполнение проема выхода на чердак корпуса № 1 не является противопожарным 2-го типа  (ст.4, ст.6, ст. 88 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.6, п. 7.7 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

10.	Корпус №1 не обеспечен исправным внутренним противопожарным водопроводом (ст.4, ст.6, ст. 86 Федерального закона от дата №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 7.6 СП 10.13130.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»).

Административная ответственность, предусмотренная ч. 12 ст. 19.5  КоАП РФ наступает за невыполнение законного предписания в установленный срок.

Сведений о том, что предписание дата № 2310/003-91/157 В/ПВП было отменено в установленном законом порядке, в материалах данного дела не имеется.

Вина наименование организации подтверждается решением о проведении внеплановой выездной проверки от дата № 2410/003-91/202-В/РВП, согласованием прокуратуры адрес о проведении внеплановой выездной проверки, актом внеплановой выездной проверки от дата № № 2410/003-91/202-В/АВП, предписанием об устранении нарушений обязательных требований от дата № 2310/003-91/157 В/ПВП, выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от дата № ЮЭ9965-24-телефон, уставом наименование организации, утверждённого дата, решением внеочередного общего собрания акционеров наименование организации, протокол 3/22 от дата, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости объектах недвижимости наименование организации, протоколом осмотра, фототаблицей к протоколу осмотра, техническим заключением сектора  № 5 ФГБУ«СЭУ ФПС № 93 «ИПЛ» МЧС России» №1036/гз-2024 г., протоколом (актом) испытаний № 331-АПС(095) - 2024 от дата, протоколом испытаний № 332-СОУЭ телефон от дата, фототаблицей к техническому заключению № 1036/гз-2024 г., карточкой юридического лица системы «Цифровые реестры МЧС России», с подтверждением контактного телефона организации и адреса электронной почты организации, информацией из Автоматизированной аналитической системы поддержки и управления контрольно-надзорными органами МЧС России (ААС КНД),  подтверждающая отправку результатов КНМ и протокола об административном правонарушении, посредством официального ресурса МЧС России, исследованными в судебном заседании материалами дела об административном правонарушении, достоверность которых не вызывает у суда сомнений, поскольку они не противоречивы и согласуются между собой. Материал об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями закона, права привлекаемого лица при привлечении к административной ответственности соблюдены.

Под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров (ст. 1 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

К обязанностям организаций в области пожарной безопасности статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» отнесена, в числе прочих обязанность соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц федерального государственного пожарного надзора.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

На основании ст. 1 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Также в соответствии со ст. 37 от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

Принимая во внимание установленные факты о неисполнении в установленный срок предписания должностного лица, осуществляющего государственный  пожарный надзор,  суд  приходит к выводу о наличии в действиях юридического лица состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Каких-либо неустранимых сомнений по делу, которые в соответствии со статьей 1.5 КоАП РФ должны быть истолкованы в пользу лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не усматривается.

Таким образом, вина наименование организации в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5  КоАП РФ полностью нашла свое подтверждение при рассмотрении дела, поскольку юридическое лицо совершило невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении наказания в соответствии со ст. 4.1-4.3 КоАП РФ суд учитывает тяжесть содеянного.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность судом не установлено.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым назначить административное наказание, предусмотренное санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ в виде административного штрафа минимального размера.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 12 ст. 19.5, ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья, -

П О С Т А Н О В И Л:

наименование организации признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере сумма.

Реквизиты для перечисления штрафа: Юридический адрес: адрес60-летия СССР, 28, ОГРН: 1149102019164, Банковские реквизиты: Получатель: УФК по адрес (Министерство юстиции адрес), Наименование банка получателя платежа: Отделение адрес Банка России//УФК по адрес, ИНН: телефон,  КПП: телефон, БИК: телефон, Единый казначейский счет: 40102810645370000035,  Казначейский счет: 03100643000000017500,  Лицевой счет: телефон в УФК по  адрес, Код Сводного реестра телефон, ОКТМО: телефон, КБК:   телефон телефон. УИН: 0410760300905005892419122.

Разъяснить наименование организации, что в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата штрафа в 60-дневный срок с момента вступления постановления в законную силу, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Оригинал квитанции об оплате административного штрафа представить на судебный участок № 90 Феодосийского судебного района (городской адрес) адрес.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления в Феодосийский городской суд адрес.

Мировой судья:                              (подпись)                                      фио

Копия верна:

Судья:                                    Секретарь: