УИД: 91MS0093-01-2020-000142-76

Дело № 5-52/93/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 марта 2020 года Республика Крым, пгт. Черноморское

Мировой судья судебного участка № 93 Черноморского судебного района (Черноморский муниципальный район) Республики Крым Солодченко И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении должностного лица – директора НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Черкашиной Е.А., ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕС,

УСТАНОВИЛ:

Черкашина Е.А., не выполнила в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, при следующих обстоятельствах:

ДАТА в ВРЕМЯ, по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ по адресу: АДРЕС с целью контроля за исполнением предписания НОМЕР от ДАТА по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты установлено, что должностное лицо директор НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Черкашина Е.А. не приняла мер по выполнению в срок до ДАТА требования п.п.1, 2, 3, 4,6,9,10,11,16,17,18,19 предписания НОМЕР от ДАТА, а именно:

- не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкций кровли зданий – ст. 52 п.6, ст. 58 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечения объектов защиты»;

- выходы на чердак (кровлю) объекта защиты не оборудованы противопожарными люками 2-ого типа размером 0,6х0,8 м. – ч.1 п.2 ст.90 «Регламента», п. 7.7 СП 4.13130.2013;

- в помещениях складского и технического назначения (мастерские, кладовые горючих материалов, книгохранилище библиотеки, электрощитовые и т.п) не установлены противопожарные двери 2 типа – п.1 ст.52, ч.3 ст. 87, ч.ч. 1,2,3,13 ст. 88 «Регламента», п.5.6.4 СП 4.131130.2013;

- на дверях, установленных на лестничных клетках отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах – п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012, далее «Правил», ч.19 ст.88 «Регламента», п. 4.2.7 СП 1.13130.2209;

- допускается изменения объемно-планировочного решения (устроена перепланировка в коридоре на путях эвакуации 2 этажа из помещения детского сада путем установки временных перегородок и дверного проема шириной менее 1.2 м.) в связи, с чем уменьшается ширина эвакуационного выхода в коридоре – п.23 (о), п. 33 «Правил», п.4.6 СП2. 13130.2012, ст.53, ст. 89 «Регламента»;

- отсутствует ограждение по периметру кровли объекта защиты – п.7.16 СП 4.13130.2013;

- не установлены пожарные извещатели в помещении постирочной, раздевалке, подсобном помещении детского сада, подсобном помещении подвала, помещении котельной – ст. 83, ст. 84 «Регламента», табл. А п.А.4 СП 5.13130.2009;

- отсутствуют световые оповещатели «Выход» над вторым и третьем эвакуационным выходом из детского сада – п.5.3 СП 3.13130.2009;

- ограждения второй эвакуационной лестницы используемых для эвакуации детей из детского сада, а также первых классов выполнены высотой менее 1,2 м. (фактическая высота 0,9 м. и 0,8 м.) – п.33 «Правил», ст.6, ст.53, ч.1 ст.89 «Регламента», п.5.2.5 СП1.13130.2009;

- не представлена документация об изменении класса функциональной пожарной опасности части здания (детский сад);

- не представлена проектная документация на здание, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы которая содержит пожарно-технические характеристики – ст. 78 п.1 «Регламента», п. 23 (о) «Правил»;

- ограждения лестницы со спортивного и актового зала выполнены высотой менее 1,2 м. (фактическая высота 0,7 м.) – п.33 «Правил», ст. 53, ч.1 ст. 89 «Регламента», п. 4.3.4, п. 8.2.1 СП 1.13130.2009;

В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности Черкашина Е.А. факт неисполнения пунктов п.п.1, 2, 3, 4,6,9,10,11,16,17,18,19 предписания НОМЕР от ДАТА подтвердила, при этом пояснила, что выполнить предписание в полном объеме не представилось возможным по той причине, что для реализации мероприятий по устранению нарушений необходимы значительные денежные средства и проведение подготовительных работ (разработка проектной документации итд.). Однако, как директор, она приняла все меры для исполнения предписания, неоднократно информировала главу администрации Черноморского района, начальника отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района, с просьбами о предоставлении соответствующего финансирования, подавала заявки, направляла ходатайства о выделении денежных средств, но средства в необходимых объемах не были предоставлены. Считает, что она как должностное лицо, в рамках своих полномочий, предприняла все необходимые меры, для устранения нарушений установленных в предписании, однако в связи с не выделением денежных средств нарушения не были устранены. При определении меры ответственности просила учесть, что большинство пунктов предписания учреждением исполнены.

Выслушав лицо, в отношении которого ведется производство по делу, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что действия должностного лица образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок заданного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

В силу ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «"О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности представляют собой специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Согласно пункта 3 статьи 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В процессе рассмотрения дела об административном правонарушении, установлено, что предписание в установленные сроки и порядке директором НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Черкашина Е.А. не исполнила, что образует состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Фактические обстоятельства дела подтверждаются собранными доказательствами: протоколом об административном нарушении от ДАТА НОМЕР (л.д.15-18); распоряжением о назначении на должность директора НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ Черкашиной Е.А. (л.д.4); предписанием НОМЕР от ДАТА «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара», срок исполнения установлен до ДАТА (л.д.6-11); актом проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица от ДАТА НОМЕР (л.д.12-14);

Законность выданного предписания от ДАТА НОМЕР у суда сомнений не вызывает.

Вместе с тем, согласно Устава НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, учредителем учреждения является муниципальное образование Черноморский район Республики Крым. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Черноморского района Республики Крым (п. 1.5 Устава). В соответствии с п. 1.6.1 Устава НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ является некоммерческой организацией и не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное образовательное учреждение, финансовое обеспечение которого осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета.

Судом установлено, что должностное лицо директор учреждения Черкашина Е.А. в установленном законом порядке обращалась в администрацию Черноморского района, в отдел образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района с просьбой о выделении средств на проведение работ по выполнению предписания, неоднократно направлялись ходатайства о выделении денежных средств, с указанием целей и сумм, однако денежные средства на эти цели не были предоставлены. Это не позволило исполнить требования предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

Данные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы дела, многочисленными письмами, ходатайствами Учреждения в адрес главы администрации Черноморского района, начальника отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района о необходимости дополнительного выделения средств на выполнение противопожарных мероприятий в НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

В судебном заседании Черкашина Е.А. пояснила, что ответов на вышеуказанные письма, ходатайства, заявки не поступило, бюджетные ассигнования на мероприятия по пожарной безопасности в соответствии с предписанием МЧС России не выделялись.

Таким образом, невозможность исполнить предписание при имеющемся финансировании в установленный предписанием срок подтверждена материалами дела.

Установленные в судебном заседании обстоятельства свидетельствуют о том, что привлекаемое должностное лицо предприняло все зависящие от него меры и не уклонялось от исполнения предписания, причиной его неисполнения явилось отсутствие финансирования.

В соответствии с ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ в случае, если во время производства по делу об административном правонарушении будет установлено, что главой муниципального образования, возглавляющим местную администрацию, иным должностным лицом органа местного самоуправления, руководителем муниципального учреждения вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий органа местного самоуправления, выполнение муниципальным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные средства на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном правонарушении в отношении указанных должностных лиц и муниципальных учреждений подлежит прекращению.

Согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, производство по настоящему делу об административном правонарушении подлежит прекращению на основании ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст. 29.9 - 29.10 КоАП РФ Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица Черкашиной Е.А. директора НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, прекратить на основании ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Черноморский районный суд Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, через мирового судью судебного участка № 93 Черноморского судебного района Республики Крым.

Мировой судья подпись И.В. Солодченко

Согласовано.

Мировой судья подпись И.В. Солодченко