Дело № 5-98-15/2019

91MS0098-01-2018-001809-16

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 января 2019 года                                                                                      г. Ялта

Мировой судья судебного участка №98 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым Чинов Кирилл Геннадиевич,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка в городе Ялте (ул. Васильева, 19) дело об административном правонарушении в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью «Парк Форос», «ИЗЪЯТО»,

за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ),-

установил:

«ИЗЪЯТО» в «ИЗЪЯТО» с целью контроля за исполнением предписания «ИЗЪЯТО», выданного дознавателем ОНД по г. Ялте УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Лавровой Е.В. и государственным инспектором ОНД по г. Ялте УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Елецким Д.А., на основании распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по городу Ялте управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Марчук Р.Е. от «ИЗЪЯТО», проведена внеплановая выездная проверка ООО «Парк Форос», расположенного по адресу: «ИЗЪЯТО». По результатам проведения проверки установлено, что допущенные нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании, в установленный срок в полном объеме выполнены не были. По результатам проведения проверки составлен соответствующий акт «ИЗЪЯТО».

Законный представитель ООО «Парк Форос» в судебное заседание не явился, о месте и времени разбирательства извещен надлежащим образом, ходатайств об отложении не поступало.

При таких обстоятельствах, считаю возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении в их совокупности, прихожу к выводу о следующем.

В соответствии с положениями ст.3  Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п.1 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 года N 290) федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее - органы государственного пожарного надзора), являющимися государственными инспекторами по пожарному надзору. Органы государственного пожарного надзора осуществляют деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

Согласно п.п. «е» п.9 Положения государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации, территориальных, объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (кроме реализуемой продукции), о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ч.1, п.1 ч.2 ст.10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. Основанием для проведения внеплановой проверки является: истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

При таких обстоятельствах, прихожу к выводу, что внеплановая выездная проверка ООО «Парк Форос», проведенная на основании распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по городу Ялте управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Марчука Р.Е. от «ИЗЪЯТО», и само предписание «ИЗЪЯТО», которым обязано в срок до «ИЗЪЯТО» устранить нарушения требований пожарной безопасности, законные и обоснованные.

Предписание получено директором ООО «Парк Форос» «ИЗЪЯТО» «ИЗЪЯТО», что подтверждается его подписью; предписание содержит конкретные нормы требований пожарной безопасности, которые необходимо устранить; о проведении внеплановой выездной проверки директор ООО «Парк Форос» «ИЗЪЯТО» извещен надлежащим образом «ИЗЪЯТО»; с актом проверки директор ООО «Парк Форос» «ИЗЪЯТО» ознакомлен «ИЗЪЯТО».

Согласно акту проверки от «ИЗЪЯТО», ООО «Парк Форос» не в полном объеме выполнило предписание «ИЗЪЯТО», а именно: в главном корпусе: система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее Правила); система оповещения и управления эвакуацией людей находится в неисправном состоянии (п.61 Правил); система дымоудаления и подпора воздуха находится в неисправном состоянии (п.61 Правил); не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты,  дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) с оформлением соответствующего акта проверки (п.61 Правил); не все этажи здания оборудованы автоматической установкой пожаротушения (ст.4, ст.6, ст.52, ст.61, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прил. А табл. А.1 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"); не все помещения и этажи здания оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (ст.4, ст.6, ст.52; ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прил. А табл. А1 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"); двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров не оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах (п.33 Правил,  ст.4, ст.6, ст.52, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"); не предоставлены сертификаты по пожарной опасности на отделочные материалы и ковровое покрытие, применяемых в коридорах и холлах на путях эвакуации (п.33 Правил,  ст.4, ст.6, ст.52 ст.53,  ст.89,  п.3 ст.134, табл.27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"); допущено устройство склада в техническом помещении на 14 этаже (п.23-б Правил); запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п.35 Правил); в поэтажных противопожарных отсеках спального корпуса допущено применение дверей, не имеющих сертификатов о соответствии нормируемым пределам огнестойкости и классам конструктивной пожарной опасности (п.33 Правил,  ст.4, ст.6, ст.52,  ст.59,  ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  п. 4.3.3 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"); в техническом помещении на 14 этаже не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (п.22 Правил); пожарный кран на 15 этаже не размещен в пожарном шкафу имеющем элементы для обеспечения его опломбирования и фиксации в закрытом положении (п.57 Правил); помещения технического назначения (мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.) на 15 этаже не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) (ст.4, ст.6, ст.52, ст.59, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"); на 15 этаже в объеме лестничной клетки устроено подсобное помещение (мастерская) (п.23-к Правил); пассажирские лифты по сигналу от систем автоматической пожарной сигнализации здания не активируют режим работы "пожарная опасность" и не обеспечивают возвращение кабины лифта на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты (ст.4, ст.6, п.4 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.9.1 ГОСТ 22011-95 "Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия"); лифтовые холлы не оборудованы тамбур-шлюзами с подпором воздуха (ст.6, ст.56, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не обеспечивается подача управляющих сигналов по отключению систем кондиционирования и вентиляции (ст.4, ст.6, ст.52, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»); коридоры, длина которых более 60 метров не разделены противопожарными перегородками 2-го типа (п.33 Правил, ст.4, ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"). Корпус №2 (административное здание): здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (ст.4, ст.6, ст.52, ст.54, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прил. А табл. А1 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"); здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей (ст.4, ст.6, ст.52; ст.54, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 1, табл. 2 Свод правила СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"); дверь эвакуационного выхода на 1-м этаже открывается не по направлению выхода из здания (п.33 Правил, ст.4, ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"); пожарные краны не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами (п.57 Правил); в здании отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре (п.7 Правил); в подвальном помещении допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п.42-в Правил); шкафы пожарных кранов выполнены из горючего материала (ст.6, ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); деревянные конструкции кровли не обработаны огнезащитным составом (ст.4, ст.6, ст.52, ст.57 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 Свода правил СП 2.13130.2012 “Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты”); со 2-го этажа здания отсутствует второй эвакуационный выход (ст.4, ст.6, ст.52, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"); пожарный щит на территории, прилегающей к зданию не укомплектован противопожарным инвентарем согласно требований (п.482 Правил); в подвальном помещении допущено устройство склада (ст.4, ст.6, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.5.2.4 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"). Корпус №7 (общежитие): двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров не оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах (п.33 Правил, ст.4, ст.6, ст.52, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"); дверь эвакуационного выхода на 1-м этаже открывается не по направлению выхода из здания (п.33 Правил, ст.4, ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.6 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"); допущена эксплуатация электророзеток с повреждениями (п. 42-б Правил); не предоставлены сертификаты по пожарной опасности на покрытие пола, применяемых в коридорах на путях эвакуации (п.33 Правил, ст.4, ст.6, ст.52 ст.53,  ст.89,  п.3 ст.134, табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"); допущено устройство деревянной перегородки на путях эвакуации в коридоре на 1-м этаже (п.36-б Правил). Гаражи: здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (ст.4, ст.6, ст.52, ст.54, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прил. А табл. А1 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"); здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей (ст.4, ст.6, ст.52; ст.54 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 1, табл. 2 Свод правила СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"). Ремонтно-строительный цех: здания и сооружения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (ст.4, ст.6, ст.52; ст.54 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прил. А табл. А1 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"); здания и сооружения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей ст. 4, ст. 6, ст. 52; ст. 54 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 1, табл. 2 Свод правила СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" Общие мероприятия); на путях эвакуации во всех зданиях отсутствует аварийное освещение (п.33 Правил, ст.4, ст.6, ст.53, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.1 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"); на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (п.61 Правил); на дверях помещений производственного и складского назначения отсутствуют обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (п.20 Правил); здание не обеспечено знаками пожарной безопасности (п.33, п.43 Правил, ГОСТ 12.4.026-2015 года); не определён порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов (п.50 Правил); не предоставлены акты по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов (п.50 Правил).

Крайним сроком выполнения ООО «Парк Форос» вышеуказанного предписания, с учетом положений ч.3 ст.4.8 КоАП РФ, является – «ИЗЪЯТО», таким образом временем совершения административного правонарушения является «ИЗЪЯТО».

Согласно положений ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

ООО «Парк Форос» является арендатором недвижимого имущества расположенного на земельных участках, имеющих кадастровые номера: «ИЗЪЯТО«ИЗЪЯТО»;  «ИЗЪЯТО»;  «ИЗЪЯТО» (л.д.24-32).

Виновность ООО «Парк Форос» в совершении данного правонарушения подтверждается: протоколом об административном правонарушении от «ИЗЪЯТО», который составлен компетентным лицом в соответствие с требованиями ст.28.2 КоАП РФ; распоряжением начальника отдела надзорной деятельности по городу Ялте управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Марчука Р.Е. от «ИЗЪЯТО»; актом проверки от «ИЗЪЯТО»; предписанием от «ИЗЪЯТО»; копией договора аренды от «ИЗЪЯТО»; решением №1 генерального директора НАО «Рестор» от «ИЗЪЯТО»; приказом ООО «Парк Форос» «ИЗЪЯТО»; дополнительным соглашением «ИЗЪЯТО» к договору аренды «ИЗЪЯТО» от «ИЗЪЯТО»; уставом ООО «Парк Форос».

Срок давности привлечения юридического лица к административной ответственности, установленный ст.4.5 КоАП РФ для данной категории дел, не истек.

Исследовав обстоятельства по делу в их совокупности и оценив добытые доказательства, прихожу к выводу о виновности ООО «Парк Форос» в совершении инкриминируемого ему административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При разрешении вопроса о применении административного наказания ООО «Парк Форос» принимается во внимание характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность, в связи с чем, полагаю необходимым применить к правонарушителю наказание в виде административного штрафа в размере, предусмотренном санкцией ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст.3.1, 19.5, 29.9-29.10, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья -

постановил:

Общество с ограниченной ответственностью «Парк Форос» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 70000,00 руб. (семьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты административного штрафа: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в отделении Республика Крым г. Симферополь, р\с 40101810335100010001, ИНН – 7702835821, БИК 043510001, КПП – 910201001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35729000, ОКАТО – 35000000000, наименование платежа - штрафы и иные суммы принудительного изъятия, постановление от 11.01.2019 года №5-98-15/2019.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, в орган, должностному лицу, вынесшим постановление.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Ялтинский городской суд Республики Крым через судебный участок №98 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья:			    (подпись)                          К.Г. Чинов

«СОГЛАСОВАНО»

Мировой судья:

________________К.Г. Чинов