Дело № 5-99-173/2022

91MS0099-01-2022-000371-73

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 марта 2022 года г. Ялта

Мировой судья судебного участка № 97 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым Зайцева М.О., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 99 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка в городе Ялте (ул. Васильева, 19) дело об административном правонарушении в отношении:

Акционерного общества «Ялтинский комбинат питания» (АО «Ялтинский комбинат питания»), ОГРН 1149102130891, ИНН 9103015615, КПП 910301001, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Умельцев, д. 2,

за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ),

 установил:

16 марта 2022 года в 17 часов 00 минут с целью контроля за исполнением предписания № 11/1/1 от 25.02.2021 года, выданного заместителем начальника ОНД по г. Ялте УНД ГУ МЧС России по Республике Крым «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ», проведена внеплановая выездная проверка АО «Ялтинский комбинат питания», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Умельцев, д. 2. По результатам проведения проверки установлено, что допущенные нарушения требований пожарной безопасности, указанные в предписании, в установленный срок в полном объеме выполнены не были. По результатам проведения проверки составлен соответствующий акт № 39 от 16 марта 2022 года.

Законный представитель АО «Ялтинский комбинат питания» в судебное заседание не явился, о месте и времени разбирательства извещен надлежащим образом, представил ходатайство об отложении слушания дела, которое определением мирового судьи от 31 марта 2022 года оставлено без удовлетворения.

При таких обстоятельствах, полагаю возможным рассмотреть дело в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, а также его защитника.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении в их совокупности, прихожу к выводу о следующем.

В соответствии с положениями ст. 3 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику [пожаров](#sub_5002), их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения [пожарной безопасности](#sub_5001) являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 1 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утвержденного [Постановлением](#sub_0) Правительства РФ от 12 апреля 2012 года N 290) федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее - органы государственного пожарного надзора), являющимися государственными инспекторами по пожарному надзору. Органы государственного пожарного надзора осуществляют деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

Согласно п.п. «е» п. 9 Положения государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации, территориальных, объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (кроме реализуемой продукции), о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. Основанием для проведения внеплановой проверки является: истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

При таких обстоятельствах, прихожу к выводу, что внеплановая выездная проверка АО «Ялтинский комбинат питания», проведенная на основании решения заместителя главного государственного инспектора города Ялта по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД по г. Ялта УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Елецкого Д.А. от 01.03.2022 г. № 39, и само предписание № 11/1/1 от 25.02.2021 года, которым обязано в срок до 31.12.2021 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, законные и обоснованные.

Предписание получено генеральным директором АО «Ялтинский комбинат питания» «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ»25.02.2021 года, что подтверждается его подписью; предписание содержит конкретные нормы требований пожарной безопасности, которые необходимо устранить; о проведении внеплановой выездной проверки генеральный директор АО «Ялтинский комбинат питания» «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ»извещен надлежащим образом 01.03.2022 года; с актом проверки генеральный директор АО «Ялтинский комбинат питания» «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ»ознакомлен 16.03.2022 года.

Согласно акту проверки от 16.03.2022 г. № 39 АО «Ялтинский комбинат питания» не выполнило предписание № 11/1/1 от 25.02.2021 года, а именно: дежурный персонал объекта не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; не организовано, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, проведение проверок, в части водоотдачи, наружного противопожарного водоснабжения; на дверях, ведущих на лестничные клетки, а также на дверях, расположенных на эвакуационных выходах и дверях ведущих непосредственно наружу, отсутствуют приспособления для самозакрывания; направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения; не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в зданиях и сооружениях; лица допущены к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности; на объекте защиты не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защите; не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте; запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа; не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения; отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не произведен расчет расхода воды необходимого на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожаров; здание литеры А не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации; здание литера А не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; пути эвакуации (здание литеры А) не оборудованы аварийным освещением; здание литеры А не обеспечивается первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также не обеспечивается соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя; не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов) в части водоотдачи с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; пожарные шкафы здания литера А, в которых расположены краны и размещен противопожарный инвентарь, выполнены из горючих материалов; здание литера А не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами; не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; в здании литеры А не организована разработка плана эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах; здание литеры Б не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации; здание литеры Б не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; пути эвакуации в здании литера Б не оборудованы аварийным освещением; здание литеры Б не обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также не обеспечивается соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя; здание литеры В не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации; здание литера В не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; пути эвакуации в здании В не оборудованы аварийным освещением; здание литеры В не обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также не обеспечивается соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя; здание литеры Е не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации; здание литера Е не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; пути эвакуации в здании литера Е не оборудованы аварийным освещением; здание литеры Е не обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также не обеспечивается соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя; здание литеры Ж не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации; здание литера Ж не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; пути эвакуации в здании литера Ж не оборудованы аварийным освещением; здание литеры Ж не обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также не обеспечивается соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя; здание литеры Л не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации; здание литера Л не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; пути эвакуации в здании литера Л не оборудованы аварийным освещением; здание литеры Л не обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также не обеспечивается соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя; здание литеры М не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации; здание литера М не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; пути эвакуации в здании литера М не оборудованы аварийным освещением; здание литеры М не обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также не обеспечивается соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя; здание литеры Н не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации; здание литера Н не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; пути эвакуации в здании литера Н не оборудованы аварийным освещением; здание литеры Н не обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также не обеспечивается соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя; здание литеры Г не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации; здание литера Г не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; пути эвакуации в здании литера Г не оборудованы аварийным освещением; здание литеры Г не обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также не обеспечивается соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Согласно положений ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области [пожарной безопасности](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDocuments%5CReceivedFiles%5C5-60%20%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%87.13%20%D1%81%D1%82.19.5.doc#sub_5001) могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Здания и помещения с кадастровыми №№ 90:25:060101:1305; 90:25:060101:671; 90:25:060101:674; 90:25:060101:681; 90:25:060101:1387; 90:25:060101:1384, 90:25:060101:1385; 90:25:060101:676, 90:25:060101:686; 90:25:060101:683, в которых выявлены нарушения, находятся в собственности АО «Ялтинский комбинат питания».

Виновность АО «Ялтинский комбинат питания» в совершении данного правонарушения подтверждается: протоколом об административном правонарушении от 16.03.2021 года № 2/2022/23, который составлен компетентным лицом в соответствие с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ; решением о проведении внеплановой выездной проверки от 01.03.2022 г. № 39; предписанием от 25.02.2022 года № 11/1/1; уставом АО «Ялтинский комбинат питания»; письмом генерального директора АО «Ялтинский комбинат питания» Мкртчяна А.С. от 16.11.2021 г.; актом выездной проверки № 39 от 16.03.2022 г.

Срок давности привлечения юридического лица к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ для данной категории дел, не истек.

Исследовав обстоятельства по делу в их АО «Ялтинский комбинат питания» в совершении инкриминируемого ему административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При разрешении вопроса о применении административного наказания АО «Ялтинский комбинат питания» принимается во внимание характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, наличие смягчающего обстоятельства в виде признания вины (согласно письменных пояснений в протоколе), отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность, в связи с чем, полагаю необходимым применить к правонарушителю наказание в виде административного штрафа в размере, предусмотренном санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст. 3.1, 19.5, 29.9-29.10, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья -

 постановил:

Акционерное общество «Ялтинский комбинат питания»признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 70000,00 руб. (семьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

Юридический адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28 Почтовый адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28 ОГРН 1149102019164 Банковские реквизиты: - Получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым) - Наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г.Симферополь - ИНН 9102013284 - КПП 910201001 - БИК 013510002 - Единый казначейский счет 40102810645370000035 - Казначейский счет 03100643000000017500 - Лицевой счет 04752203230 в УФК по Республике Крым Код Сводного реестра 35220323, ОКТМО 35729000, КБК 828 1 16 01193 01 0005 140, УИН 0410760300995001732219129, штраф по постановлению № 5-99-173/2022 от 31.03.2022 г.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, в орган, должностному лицу, вынесшим постановление.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Ялтинский городской суд Республики Крым через судебный участок № 99 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья М.О. Зайцева